|  | ООО «ЯНЭНЕРГО» Юридический адрес: 197227, Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 4, лит. А, офис 407а ОГРН 5067847117850 ИНН/КПП 7813351008/781401001 Р/с № 40702810009040003778 в филиале «Петербургский» ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» К/с № 30101810100000000749 БИК 044030749 Тел./факс: (812) 449-00-26 |
| --- | --- |

СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

2014 год

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением Главы администрации муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от ______________ № _______ |
| --- | --- |

СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

|  | Разработчик: ООО «ЯНЭНЕРГО» 197227, Санкт-Петербург, Комендантский проспект, д. 4 литера А, офис 406А 407А Генеральный директор______ Матченко С.А. |
| --- | --- |

2014 год

ВВЕДЕНИЕ	5

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ	10

1.	Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления газа Староладожского сельского поселения	15

1.1.	Общая характеристика системы газоснабжения	15

1.2.	Описание источников газоснабжения	17

1.3.	Описание системы транспортировки газа в Староладожском сельском поселении		24

1.4.	Описание системы газоснабжения потребителей в Староладожском сельском поселении	30

1.5.	Существующие нормативы потребления газа в Староладожском сельском поселении	31

1.6.	Техническое состояние и технологические потери в газовых сетях на территории Староладожского сельского поселения	32

1.7.	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы газоснабжения	35

1.8.	Сведения о наличии приборного учета газа, отпущенного потребителям, и анализ планов по установке приборов учета газа	36

2.	Балансы потребления газа в Староладожском сельском поселении	38

2.1.	Структурный баланс реализации газа по категориям потребителей	38

2.2.	Территориальный баланс потребления газа	38

2.3.	Общий баланс подачи и реализации газа	40

3.	Описание существующих технических и технологических проблем в системах газоснабжения Староладожского сельского поселения	42

4.	Перспективное потребление газа на цели газоснабжения	43

4.1.	Направления развития Староладожского сельского поселения	43

4.2.	Прогнозные балансы потребления газа	54

4.3.	Определение перспективных нагрузок потребителей Староладожского сельского поселения	54

4.4.	Общий перспективный баланс подачи и реализации газа.	57

5.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем газоснабжения	58

6.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации газопроводов	62

6.1.	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию газопроводов	62

7.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры	68

8.	Оценка надежности и безопасности систем газоснабжения	72

9.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы газоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	76

Приложения	77

ВВЕДЕНИЕ

Разработка схем газоснабжения сельских поселений представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по газоснабжению основан на прогнозировании развития городского поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Схема газоснабжения муниципального образования Староладожского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области на период с 2014 до 2020 года выполнена во исполнение требований Федерального Закона от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации». Схема газоснабжения содержит предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем газоснабжения, их развития с учётом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема газоснабжения муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (далее – Староладожское сельское поселение) разработана ООО «ЯНЭНЕРГО» в соответствии с муниципальным контрактом на период 6 лет с расчётным сроком - 2020 год.

Цель разработки газоснабжения – развитие систем централизованного газоснабжения для существующего и нового строительства жилищного, производственного и социального фонда в период до 2020 г, увеличение объёмов оказания услуг по газоснабжению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики Староладожского сельского поселения, улучшение надёжности работы систем газоснабжения, соблюдение норм экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Результаты разработанной схемы должны учитываться при разработке проектов планировки и проектов межевания территорий в части, касающейся развития и размещения объектов газоснабжения на территории Староладожского сельского поселения.

Основные направления развития системы газоснабжения позволят обеспечить нормативный уровень надёжности поставок природного газа существующим потребителям и возможность подключения к системе газоснабжения новых потребителей.

В схеме предусмотрены мероприятия по строительству новых и реконструкции действующих источников газоснабжения и газораспределительных сетей.

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы газоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации.

Основными направлениями развития системы газоснабжения Староладожского сельского поселения являются:

- Расширение зоны охвата территории Староладожского сельского поселения газораспределительными сетями для подачи газа в перспективные районы застройки и для перевода на газовое топливо всех существующих не газифицированных потребителей.

- Повышение надежности и стабильности работы системы газоснабжения Староладожского сельского поселения за счёт дополнительного кольцевания газораспределительных сетей, строительства на территории сельского поселения новых источников системы газоснабжения - ГРП высокого давления.

- Постепенная реконструкция с амортизированных газораспределительных сетей и оборудования.

Работа выполнена с учётом требований:

- Федерального закона от 31.03.1999 N 69-Ф3 «О газоснабжении в Российской федерации»;

- Постановления Правительства РФ №83 от 13.02.2006 г. «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

- Федерального закона РФ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федерального закона РФ от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в редакции Федерального закона от 28 октября 2002 г. № 129-ФЗ и Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ);

- Федерального закона РФ от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федерального закона РФ от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федерального закона РФ от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

- Федерального закона РФ от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

и на основе:

- исходных данных и материалов, полученных от администрации сельского поселения, основных ресурсоснабжающих организаций, других организаций и ведомств;

- решений Генерального плана Староладожского сельского поселения, в том числе схемы планируемого размещения объектов газоснабжения в границах Староладожского сельского поселения;

- правил землепользования и застройки Староладожского сельского поселения;

- концепцией социально-экономического развития Волховского муниципального района до 2020 года.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем газоснабжения, повышению	 надежности функционирования этих систем и обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания людей в муниципальном образовании Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.

Основные термины и понятия

Газ – природный газ, сжиженный нефтяной газ, добываемый и собираемый газонефтедобывающими организациями или вырабатываемый газо-нефтеперерабатывающими организациями.

Газоснабжение – деятельность газоснабжающих организаций по обеспечению потребителей газом, в том числе деятельность по его доставке, распределению и продаже;

Потребитель – физическое лицо, получающее в установленном порядке газ для бытовых нужд;

Поставщик (газоснабжающая организация) – организации, осуществляющие в качестве основного вида деятельности продажу другим лицам произведённого или приобретённого газа;

Управляющая организация – организация любой формы собственности, один или группа собственников жилых помещений многоквартирного жилого дома, уполномоченная собственниками жилых помещений или органом местного самоуправления на заключение договора на организацию обслуживания системы газоснабжения;

Обслуживающая организация – организация, осуществляющая техническое обслуживание систем газоснабжения;

Тариф (цена) на газ – система ценовых ставок, по которым осуществляются расчёты за газ, установленная регулирующим органом;

Регулирующий орган – орган, уполномоченный, в соответствии с действующим законодательством, устанавливать цены на газ.

Система газоснабжения – производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для транспортировки, хранения газа и снабжения газом;

Локальная система газоснабжения – система, обеспечивающая газоснабжение одного или нескольких объектов (жилых домов);

Организация газоснабжения – деятельность по обеспечению потребителей газом для бытовых нужд;

Газораспределительная система – производственный комплекс, входящий в систему газоснабжения и состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для организации снабжения газом непосредственно потребителей газа;

План газоснабжения – документ, описывающий организацию газоснабжения на территории поселения и определяющий систему мер по перспективному развитию и совершенствованию технологических, экономических и организационных отношений в сфере газоснабжения;

Схема газоснабжения поселения – техническая часть плана газоснабжения поселения, содержащая подробное, привязанное к местности, описание систем газоснабжения, проектов строительства, реконструкции, расширения, консервации и ликвидации системы газоснабжения, ее технические и экономические характеристики;

Охранные зоны объектов газораспределительной системы – территории с особыми условиями землепользования, которые прилегают к газопроводам и другим объектам газораспределительной системы и необходимы для обеспечения их безопасной эксплуатации;

Газификация – деятельность по реализации научно-технических и проектных решений, осуществлению строительных и организационных мероприятий, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных, сельскохозяйственных и иных объектов на использование газа в качестве топливного и энергетического ресурса.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Географическое положение и территориальная структура

муниципального образования Староладожское сельское поселение

Волховского муниципального района Ленинградской области

Официальное наименование поселения в соответствии с Уставом — муниципальное образование Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области. Сокращенное наименование поселения в соответствии с Уставом – муниципальное образование Староладожское сельское поселение.

Границы муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области установлены областным законом от 6 сентября 2004 года № 56-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Волховский муниципальный район и муниципальных образований в его составе». В текстовых материалах проекта используется наименование муниципального образования в соответствии с данным законом – Староладожское сельское поселение.

Территория Староладожского сельского поселения граничит с Волховским городским поселением (на юге, центр – город Волхов), Иссадским сельским поселением (на севере), Колчановским сельским поселением (на востоке), Усадищенским сельским поседением (на юге).

В состав Староладожского сельского поселения входит 17 населенных пунктов, расположенных по обоим берегам реки Волхов. Административный центр муниципального образования – село Старая Ладога, расположено в 8 км к северу от города Волхов.

Таблица 1 – Перечень населенных пунктов в составе Староладожского сельского поселения

| № п/п | Населенный пункт | Расстояние до административного центра поселения, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | деревня Ахматова Гора | 1 |
| 2 | деревня Балкова Гора | 1 |
| 3 | деревня Велеша | 3,9 |
| 4 | деревня Зелёная Долина | 3,8 |
| 5 | деревня Ивановский Остров | 3,2 |
| 6 | деревня Извоз | 2,5 |
| 7 | деревня Княщина | 2,4 |
| 8 | деревня Лопино | 11,2 |
| 9 | деревня Межумошье | 5,8 |
| 10 | деревня Местовка | 5,1 |
| 11 | деревня Мякинкино | 2,2 |
| 12 | деревня Обухово | 9,2 |
| 13 | деревня Подол | 4,6 |
| 14 | деревня Сельцо-Горка | 13,0 |
| 15 | село Старая Ладога | административный центр поселения |
| 16 | деревня Трусово | 4,7 |
| 17 | деревня Чернавино | 11,6 |

Общая численность постоянного населения Староладожского сельского поселения составляет 2 622 человека, из которых 2 135 человек проживает в селе Старая Ладога. Кроме административного центра поселения, к наиболее крупным населенным пунктам можно отнести деревню Ивановский Остров, в которой проживает 113 человек. В летний сезон численность населения увеличивается за счет сезонного населения, имеющего дома как в населенных пунктах, так и на территориях садоводств.

В 2013 году селу Старая Ладога исполнилось 1260 лет.

Староладожское сельское поселение имеет удобное транспортное расположение. Через его территорию проходят автомобильные пути, связывающие Московское и Новгородское направления с северными, северо-восточными и восточными регионами страны, а также в непосредственной близости проходит восточная линия Октябрьской железной дороги, связывающая Санкт-Петербург с Череповцом, Вологдой, Архангельском и городами Урала.

Расстояние от Санкт-Петербурга до Староладожского сельского поселения:

- по железной дороге (до ст. Волховстрой) - 128 км;

- по автотрассе - 130 км.

Рельеф территории поселения относительно спокойный. Большую ее часть занимают леса, также имеются водные объекты, привлекательные для развития рекреационной деятельности (река Волхов с притоками Елена, Заклюка).

Рисунок 1 – Границы Старолодожского сельского поселения

Климатические условия

В соответствии с климатическим районированием Российской Федерации территория Староладожского сельского поселения находится в умеренном климатическом поясе с умеренно-континентальным климатом.

Во все сезоны года здесь преобладают юго-западные и западные ветры, несущие воздух атлантического происхождения. Вторжения атлантических воздушных масс чаще всего связаны с циклонической деятельностью и сопровождаются обычно ветреной пасмурной погодой. Наряду с атлантическими, здесь преобладают континентальные воздушные массы.

Территория муниципального образования относится к зоне избыточного увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 610 мм и большая их часть приходится на теплый период года. Большое влияние на формирование значительного количества осадков оказывает Ладожское озеро.

Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 80–82% с максимумом 87–89% в ноябре–январе и минимумом 67–70% в мае. Гидротермический коэффициент, характеризующий степень увлажнения за период с температурой более 10°С равен 1,4–1,6.

Зима на территории Староладожского сельского поселения продолжительная и неустойчивая. Период со среднесуточной температурой ниже 0°С составляет 5 месяцев. Самые холодные месяцы январь и февраль со среднемесячной температурой -9,5°С. Абсолютный минимум температуры составил - 48°С и приходился на январь.

Снежный покров появляется в конце октября. Продолжительность устойчивого снежного покрова 140 дней в году, его высота 47 см. Запасы воды в снеге составляют около 100 мм. Почва промерзает на глубину 45–85 см в зависимости от механического состава и теплопроводности. Наибольшая глубина промерзания почвы – 103 см.

Весной переход среднесуточных температур воздуха от отрицательных значений к положительным происходит в первой декаде апреля.

В этот период происходит интенсивное таяние снега, усиливается поверхностный сток, возобновляются эрозионные и биологические процессы в почве. Запасы влаги в почве близки к полной влагоёмкости. Полное оттаивание почвы наступает в третьей декаде апреля.

Последний заморозок обычно наблюдается в третьей декаде мая. Продолжительность безморозного периода составляет 138 дней.

Лето в Староладожском сельском поселении довольно теплое. Похолодания вызываются вторжениями холодного арктического воздуха. Самый теплый месяц – июль, среднемесячная температура +17°С. Абсолютный максимум температур равен +32°С. В первой половине лета в мае–июне бывают засушливые периоды, когда растительность испытывает недостаток влаги, а сельскохозяйственные культуры нуждаются в орошении.

Осень имеет затяжной характер – падение температуры от +10оС до 0°С происходит за 60 дней. Первые заморозки наблюдаются во второй, начале третьей декады сентября. Устойчивые морозы в среднем наступают в начале декабря и продолжаются в среднем 100–104 дня. Устойчивый снежный покров устанавливается в конце ноября.

Агроклиматические условия сельского поселения, в основном, благоприятны для большинства возделываемых культур: озимых и яровых зерновых, ранне- и среднеспелых сортов картофеля, всех сортов капусты, моркови, свеклы, кормовых корнеплодов и многолетних трав. Водораздельные участки в мае–июне испытывают недостаток влаги. Термические показатели климата позволяют отнести почвы к фациальному подтипу умеренно промерзающих.

Зимой посевы озимых и многолетних трав при неблагоприятных погодных условиях могут подвергаться вымерзанию, вымоканию и выпреванию. Для сохранения озимых необходимы мероприятия по ускорению таяния снега весной, по своевременному спуску с полей талых вод, а также ранняя подкормка и боронование посевов.

Преобладание осадков над испаряемостью в период с положительными температурами способствует переувлажнению и заболачиванию пониженных участков.

К неблагоприятным явлениям относятся летние заморозки и ливневые дожди. Обильное выпадение осадков в августе–сентябре затрудняет уборку урожая.

На территории Староладожского сельского поселения довольно частое явление – туманы. Туман наблюдается в среднем 30 дней в год.

Сильные ветры со скоростью более 15 м/с наблюдаются 5–10 дней в году. Возможны бури со скоростями ветра более 25 м/с.

Метели обычно возникают при прохождении преимущественно теплых атмосферных фронтов. В среднем за зиму наблюдается 30 дней с метелями, наибольшее их число приходится на январь–февраль. Возможны сильные метели со снегопадами при низких температурах или при ее резких перепадах.

Выводы:

- согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория поселения по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне II В;

- климатические условия территории не вызывают ограничения для гражданского, промышленного строительства, а также хозяйственного освоения территории;

- при размещении объектов гражданского строительства, промышленности и иных источников загрязнения окружающей среды необходимо учитывать розу ветров, более детально проанализировать рассеивающие способности атмосферы (температурные инверсии, туманы и др.), негативное влияние погодных явлений (сильные ветра, метели и др.).

- агроклиматические условия на территории сельского поселения, в основном, благоприятны для большинства возделываемых культур: озимых и яровых зерновых, ранне- и среднеспелых сортов картофеля, всех сортов капусты, моркови, свеклы, кормовых корнеплодов и многолетних трав. Однако следует учитывать неблагоприятные климатические факторы, среди которых: позднее прекращение весенних заморозков; частые понижения температуры воздуха ниже +10 °C во время цветения, останавливающие процесс опыления и летние заморозки; сильные ветры, ливневые дожди, град, выпревание и вымокание озимых.

- Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления газа Староладожского сельского поселения

Общая характеристика системы газоснабжения

На территории Староладожского сельского поселения централизованное снабжение природным газом предусмотрено только в селе Старая Ладога и деревне Извоз. В двенадцати населённых пунктах используется только сжиженный газ. Деревни Велеша и Сельцо-Горка из-за отсутствия постоянно проживающего населения не газифицированы сжиженным газом.

По данным, предоставленным Администрацией Староладожского сельского поселения, уровень газификации на 01.01.2014 года в целом по Староладожскому сельскому поселению составляет 92% (сжиженный и природный газ). Уровень газификации природным газом составляет 72%.

Потребление природного газа в 2013 году составило:

- населением – 200,107 тыс. нм3/год;

- котельными – 1806,103 тыс. нм3/год;

- пром. предприятиями – 246,966 тыс. нм3/год.

Потребление населением сжиженного газа из ГБУ за 2013 год составило 3,44 т.

Через Староладожское сельское поселение проходит подземный газопровод высокого давления 2 категории от ГРС «Морозово-Волхов-1»., выходящий из г. Волхов на с. Старая Ладога, п. Кисельня, г. Новая Ладога и п. Иссад и выполненный трубой ПЭ Ø225 мм.

К ГРС газ поступает из магистрального газопровода под давлением 5,5 МПа. На ГРС давление газа снижается до 0,6 МПа. Кроме того, на ГРС газ приобретает специфический запах. Его одоризируют. Здесь газ также подвергается дополнительной очистке от механических примесей и подсушивается.

Далее газ по межпоселковому газопроводу высокого давления газ поступает к газорегуляторным пунктам (ГРП).

От межпоселкового газопровода в районе с. Старая Ладога отходят три газовых отвода к газораспределительным пунктам:

- ШРП 25 (ГРПШ-2А, с. Старая Ладога, ООО «Волховский плюс», 2006 г., балансодержатель ООО «Волховский плюс»), выполненный трубой ПЭ Ø110 мм длиной 104 м.;

- ГСГО 12 (ГСГО 10, с. Старая Ладога, ул. Советская, 2008 г., балансодержатель Администрация МО «Волховский район»), выполненный трубой ПЭ Ø110 мм длиной 506 м. От ГСГО по газопроводам среднего давления газ поступает к:

ШРП 12 (ГРПШ-400, с Старая Ладога, ул. Советская, 2008 г., балансодержатель Администрация МО Волховский район») по трубопроводу ПЭ Ø63 мм длиной 142 м;

ШРП 13 (ГРПШ-07-2У1, с Старая Ладога, Свято-Успенский женский монастырь), выполненный трубой ПЭ Ø90 мм длиной 1015 м;

- ГРПШ 11 (ГРПШ-400, с. Старая Ладога, Волховский проспект, 2008 г., балансодержатель Лентрансгаз), выполненный трубой ПЭ Ø110 мм длиной 900 м.

От межпоселкового газопровода в районе д. Извоз отходит один газовый отвод к газораспределительным пунктам:

- ШРП 39 (ГРПШ-1-сFE-25, индивидуальное хозяйство ИП «Букатый А.В», балансодержатель ИП «Букатый А.В.»), выполненный трубой ПЭ Ø90 мм длиной 722,5 м, а от него к:

- ШРП 40 (ГРПШ 400с, индивидуальное хозяйство ИП «Букатый А.В.», балансодержатель ИП «Букатый А.В.), выполненный трубой ПЭ Ø90 мм длиной 389 м,

К ШРП 25, ГСГО 12, ГРПШ 11, ШРП 39, ШРП 40 газ поступает из межпоселкового газопровода под давлением 0,6 МПа.

На ШРП 25 и ГСГО 12 давление газа снижается до среднего, на ГРПШ 11, ШРП 39 и ШРП 40 – до нижнего давления.

Природный газ подаётся от ШРП 25 на котельную ООО «Волховский плюс», от ГСГО 12 – на ШРП 12, ШРП 13, Котельную бани, от ШРП 39 и ШРП 40 - на нужды ИП «Букатый А.В.»

На ШРП 12 и ШРП 13 давление газа снижается со среднего до нижнего и природный газ подаётся от ШРП 12 на нужды населения, от ШРП 13 – на нужды Свято-Успенского женского монастыря.

Газорегуляторные пункты стоят во главе распределительных газовых сетей низкого давления, питающих газом потребителей.

Система газоснабжения трёхступенчатая - газопроводы высокого (Р=0,3-0,6 МПа), среднего (Р=0,005-0,3МПа) и низкого давления (Р<0,005 МПа). Схема газопроводов - тупиковая.

Схема газоснабжения Староладожского сельского поселения гарантирует обеспечение необходимых параметров для газоснабжения теплоисточников, населения, объектов жилищно-коммунального хозяйства и промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Направления использования газа приводятся в таблице 2.

Таблица 2 – Направления использования природного газа

| Потребность | Назначение используемого газа |
| --- | --- |
| Население | Приготовление пищи, горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд и отопление |
| Учреждения здравоохранения, детские, учебные и коммунально-бытовые предприятия и учреждения | Приготовление пищи, горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд и отопление |
| Местные котельные, отопительные и районные | Отопление жилого и общественного фонда |
| Промышленные и сельскохозяйственные предприятия | Отопление, горячее водоснабжение, вентиляция, технологические нужды |

По состоянию на 2013 год в с. Старая Ладога сетевым природным газом обеспечены 33 многоквартирных жилых домов, 4 дома индивидуальной жилой застройки (из тридцати семи), 3 котельные, детский сад, в д. Извоз - 4 дома индивидуальной жилой застройки.

Показатели по потреблению сетевого природного газа в Староладожском сельском поселении (с. Старая Ладога) приведены в таблице 3 по данным Администрации МО «Староладожское сельское поселение».

Таблица 3 – Сведения об объемах потребления сетевого природного газа

| Староладожское сельское поселение | с. Старая Ладога и д. Извоз в 2012-2013 гг. |  |
| --- | --- | --- |
| Потребители сетевого природного газа | Объем потребления, тыс. м3 |  |
|  | 2012 г. | 2013 г. |
| Теплоснабжающие организации (котельные) | 1 944,873 | 1 806,103 |
| Население | 207,491 | 200,107 |
| Пром. предприятия | 291,297 | 246,966 |
| Всего: | 2 433,661 | 2 253,176 |

Газорегуляторные пункты эксплуатируются менее 10 лет. Сооружения находятся в хорошем состоянии.

На 01.01.2014 года газифицировано природным газом 807 потребителей (квартир) поселения, а жители 228 квартир используют для своих нужд сжиженный газ от ГБУ.

Всего газифицировано 1035 потребителей.

Суммарная протяженность газопроводов – 12,97154 км. Протяженность межпоселковых газопроводов в границах с. Старая Ладога и д. Извоз – 3,0654 км, внутрипоселковых распределительных газопроводов – 7,06614 км, внутридомовых – 2,84 км.

Наиболее проблемными с точки зрения технического состояния являются внутридомовые газопроводы суммарной протяженностью 2,84 км, из которых порядка 90 % газопроводов подлежат техническому диагностированию.

Описание источников газоснабжения

Староладожское сельское поселение снабжается газом от ГРС «Морозово-Волхов-1».

К ГРС газ поступает из магистральных газопроводов под давлением 5,5 МПа. На ГРС давление газа снижается до 0,6 МПа.

Характеристики ГРС «Морозово-Волхов-1» приведены в таблице 4.

Таблица 4 –Технические характеристики ГРС «Морозово-Волхов-1».

| ГРС | На чьём балансе ГРС | Рпроект, МПа |  | Ррабочее, МПа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на входе | на выходе | на входе | на выходе |
| Левобережная ГРС «Волхов-1» | Газпром | 5,5 | 0,6 | 5,2 | 0,6 |

На ГРС осуществляются следующие основные технологические процессы:

- очистка газа от твёрдых и жидких примесей;

- снижение давления (редуцирование);

- одоризация;

- учёт количества (расхода) газа перед подачей его потребителю.

Основное назначение ГРС - снижение давления газа и поддержание его на заданном уровне. На выходе из ГРС обеспечивается подача заданного количества газа с поддержанием рабочего давления в соответствии с договором между газоснабжающей организацией и потребителем с точностью до 10%.

Надёжность и безопасность эксплуатации ГРС обеспечивается:

  - Периодическим контролем состояния технологического оборудования и систем;

  - Поддержанием их в исправном состоянии за счёт своевременного выполнения ремонтно-профилактических работ;

  - Своевременной модернизацией и реновацией морально и физически изношенных оборудования и систем;

  - Соблюдением требований к зоне минимальных расстояний до населённых пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений;

  - Своевременным предупреждением и ликвидацией отказов.

В состав газораспределительной станции входят:

а)	узлы:

- переключения станции;

- очистки газа;

- предотвращения гидратообразования;

- редуцирования газа;

- подогрева газа;

- коммерческого измерения расхода газа;

- одоризации газа;

- автономного энергопитания;

- отбора газа на собственные нужды;

б)	системы:

- контроля и автоматики;

- связи и телемеханики;

- электроосвещения, молниезащиты, защиты от статического электричества;

- электрохимзащиты;

- отопления и вентиляции;

- охранной сигнализации;

- контроля загазованности.

Узел переключения ГРС предназначен для переключения потока газа высокого давления с автоматического на ручное регулирование давления по обводной линии, а также для предотвращения повышения давления в линии подачи газа потребителю с помощью предохранительной арматуры.

В узле переключения ГРС установлено следующее оборудование:

- краны с пневмоприводом на газопроводах входа и выхода;

- предохранительные клапаны с переключающими трехходовыми кранами на каждом выходном газопроводе и свечой для сброса газа;

- изолирующие устройства на газопроводах входа и выхода для сохранения потенциала катодной защиты при раздельной защите внутриплощадочных коммуникаций ГРС и внешних газопроводов;

- свеча на входе ГРС для аварийного сброса газа из технологических трубопроводов;

- обводная линия, соединяющая газопроводы входа и выхода ГРС, обеспечивающая кратковременную подачу газа потребителю, минуя ГРС. Обводная оснащена двумя кранами: первый - по ходу газа отключающий кран; второй - для дросселирования кран-регулятор. Обводная линия оснащена приборами контроля параметров газа.

Узел очистки газа ГРС предназначен для предотвращения попадания механических (твёрдых и жидких) примесей в технологическое и газорегуляторное оборудование, средства контроля и автоматики ГРС и потребителя.

Узел предотвращения гидратообразований предназначен для предотвращения обмерзания арматуры и образования кристаллогидратов в газопроводных коммуникациях и арматуре.

Узел редуцирования газа предназначен для снижения и автоматического поддержания заданного давления газа, подаваемого потребителю.

Линии редуцирования газа оборудованы сбросными свечами.

Узел учёта газа предназначен для учёта количества расхода газа с помощью различных расходомеров и счётчиков.

Узел одоризации газа предназначен для добавления в газ веществ с резким неприятным запахом (одорантов). Это позволяет своевременно обнаруживать утечки газа по запаху без специального оборудования. Для одоризации газа применяется этилмеркаптан (не менее 16 г на 1000 м3).

Узел одоризации установлен на выходе станции после обводной линии. Подача одоранта производится автоматически.

На ГРС установлены емкости для хранения одоранта. Заправка их производилась не чаще 1 раза в 2 мес.

Давление газа измеряется с помощью манометров, размещённых на входном газопроводе, выходном газопроводе, перед и за фильтром, перед газовым счётчиком, на байпасе, за регулятором давления и на линии редуцирования. Давление газа на входе и выходе регистрируется в регистрационном устройстве.

Дросселирование газа осуществляется в несколько потоков, на каждом из которых установлен соответствующий регулятор давления.

Снижение давления газа на ГРС приводит к существенному снижению его температуры, что может привести к образованию гидратов, обмерзанию регулирующих клапанов, запорной арматуры, приборов и трубопроводов. Поэтому на газораспределительной станции применяется система подогрева природного газа. Подогрев производится перед редуктором, так чтобы температура газа поддерживалась на приемлемом уровне после понижения давления, чтобы исключить эффект гидратообразования в газораспределительной сети.

Принципиальная схема ГРС представлена на рисунке 2.

Один раз в год ГРС останавливается для выполнения ремонтно- профилактических работ.

Здание ГРС оборудовано системами отопления, вентиляции, электротехническими устройствами, средствами телефонной и диспетчерской связи, оборудованием канала телемеханики и системой телемеханики.

ГРС имеет линию электроснабжения, устройства электрохимзащиты, контроля загазованности и охранной сигнализации от несанкционированного вмешательства посторонних лиц в работу ГРС.

Рисунок 2 – Принципиальная схема ГРС

Для подключения непосредственно потребителей в системе газоснабжения используются шкафные газорегуляторные пункты (ГРПШ).

Рисунок 3 – Общий вид газораспределительного пункта ГСГО-10

Рисунок 4 – Общий вид газораспределительного пункта ГРПШ-400

Рисунок 5 – Общий вид газораспределительного пункта ГРПШ-2А

Рисунок 6 – Общий вид газораспределительного пункта ГРПШ-1 с FE-25

Основное назначение ГРПШ - снижение (дросселирование) входного давления газа до заданного выходного и поддержание последнего в контролируемой точке газопровода постоянным (в заданных пределах) независимо от изменения входного давления и расхода газа.

Давление газа на вводе в ГРПШ 6-3 кгс/см2.

Шкафной ГРП - готовое промышленное изделие, в металлическом шкафу которого размещены оборудование, арматура и средства измерений. Осмотр, ремонт, настройку и обслуживание ГРП производят при открытых передних, боковых или задних дверках шкафа, нормально запертых на замок или специальные защелки.

Устройство шкафного ГРП приведено на рисунке 7.

Рисунок 7 – Шкафной ГРП:

1 – импульсный трубопровод; 2 – подводящий трубопровод к ПСУ; 3-7, 9, 12, 13, 20, 21 - краны; 8 – теплоизоляция; 10 – регулятор; 11 – пилот; 14 – штуцеры для настройки ПСУ; 15 – клапан-отсекатель; 16 – сбросной трубопровод; 17 – ПСК; 18 – штуцер с краном фильтра; 19 – фильтр; 22 – байпас; 23 – манометр; 24 – вентиль; 25 – отвод к теплогенератору; 26 – выходной газопровод

Всего в Староладожском сельском поселении используется 5 штук ГРПШ пропускной способностью более 50 м3/ч, одна штука – менее 50 м3/ч (д. Извоз).

Описание системы транспортировки газа в Староладожском сельском поселении

Поставляемый в Староладожское сельское поселение газ транспортируется потребителям по газопроводам высокого, среднего и низкого давления. Непосредственно к потребителям газ поступает по газопроводным вводам.

Протяженность газовых сетей по территории Староладожского сельского поселения составляет 12,97154 км. Из них на распределительные сети приходится – 10,13154 км, внутридомовые газопроводы составляют - 2,84 км.

Распределительные газопроводы подают газ в пределах поселения. Протяженность распределительных газовых сетей – 10,1314 км, из них 3,0654 км – межпоселковые (высокого давления) и 7,06614 км – внутрипоселковые (среднего и низкого давления).

На рисунке 8 показано распределение газовых сетей по категориям.

Рисунок 8 – Распределение протяженности газопроводов по категориям, км

Данные по протяженности газопроводов в зависимости от диаметров и способа прокладки приведены в таблице 5 и на рисунках 9 и 10.

Таблица 5 – Данные по протяжённости газопроводов, км

|  | ст. <32 | ст. 57 | ПЭ 63 | ст. 76 | ст. 89 | ПЭ 90 | ст. 108 | ПЭ 110 | ст. 114 | ст. 159 | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО | 2,777 | 2,64809 | 0,6354 | 0,1596 | 0,61607 | 2,3122 | 1,09894 | 1,51 | 0,41879 | 0,79545 | 12,97154 |
| подз |  | 2,57619 | 0,6354 | 0,1591 | 0,60627 | 2,3122 | 1,09794 | 1,51 | 0,41879 | 0,79545 | 10,11134 |
| надз |  | 0,0089 |  | 0,0005 | 0,0098 |  | 0,001 |  |  |  | 0,0202 |
| внутр | 2,777 | 0,063 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,84 |

Рисунок 9 – Структура газопроводных сетей в зависимости от диаметров, км

Рисунок 10 – Объёмные составляющие газопроводов в зависимости от их диаметров

В объёме газопроводов наблюдается преобладание с диаметрами <32 мм и 57 мм, так как эти трубопроводы являются основными в распределительных сетях низкого давления. Эти трубопроводы прокладывались в Староладожском поселении от 30 до 50 лет назад для обеспечения потребителей сжиженным газом и нуждаются в проведении диагностики. Так же видим преобладание полиэтиленовых трубопроводов над стальными в линейке межпоселковых газопроводов диаметрами от 89 мм до 114 мм. Это связано с тем, что межпоселковые газопроводы прокладывались в недалёком прошлом при подключении к магистральному газопроводу.

Распределительные газопроводы на территории Староладожского поселения проложены подземным и надземным способом. Данные по протяженности газопроводов в зависимости от способа прокладки приведены на рисунке 11.

Рисунок 11 – Распределение газопроводов по способу прокладки

Как видно из рисунка 11, преобладающий способ прокладки газопроводов в Староладожском сельском поселении – подземный.

Газопроводы выполнены из стали и полиэтилена. Применяются стальные прямошовные, спиральношовные сварные и бесшовные трубы, изготавливаемые из хорошо свариваемых сталей, содержащих не более 0,25% углерода, 0,056% серы и 0,046% фосфора, выполненные по ГОСТ 380-88 или ГОСТ 1050-88. Полиэтиленовые трубы изготовлены по ГОСТ Р 50838.

Для защиты стальных газопроводов от электрохимической коррозии в Староладожском сельском поселении применены станции катодной защиты:

- ПСК-1,2 по адресу: с. Старая Ладога, Волховский проспект, д. 19;

- ПАСК-3,0 по адресу: с. Старая Ладога, «РСХТ», д. 7а.

Станции катодной защиты обслуживаются Волховским участком газоснабжения филиала ООО «Газпром Газораспределение Ленинградская область»  в г. Тосно.

Полиэтиленовые трубы для газа сегодня являются наиболее часто используемыми. Они давно оставили позади традиционные стальные, которые уже не отвечают всем требованиям надежности и безопасности.

Основные преимущества применения полиэтиленовых труб при прокладке газопроводов:

- большой срок эксплуатации, который составляет более пятидесяти лет при надлежащем использовании;

- устойчивость к различным видам коррозии, химическим, агрессивным веществам;

- низкая газопроницаемость. Полиэтиленовые газопроводы не пропускают через свои стенки рабочей среды;

- вес полиэтиленовых газопроводов очень мал, они практически не создают никакой нагрузки на конструкции, а их гибкость позволяет использовать трубы в любых ситуациях, они не повреждаются, если их сгибать;

- при укладке нет необходимости применять специальные кожухи, защитные средства, электрохимическую защиту;

- транспортировка рабочей среды очень проста, внутренняя поверхность довольно гладкая, на ней не остается никакой накипи, мусора и прочего. Кроме того, полиэтилен не выделяет при использовании никаких веществ;

- экологичность;

- стоимость трубы для газа ПНД очень низкая, то же самое можно сказать и про монтаж;

- гидроизоляция при монтаже не нужна, что сильно удешевляет и облегчает установку.

Все соединения труб на газопроводах выполнены только сварными. Фланцевые соединения допущены только в местах установки запорно- регулирующей арматуры.

Прокладка трубопроводов высокого давления произведена в районах с малой плотностью застройки.

Глубина заложения газопроводов определена в соответствии с профилем газовой сети, обеспечивающим отведение конденсата, защиту от промерзаний и повреждений движущимся надземным транспортом.

Газопроводы проложены ниже средней глубины промерзания грунта.

При подземных переходах автомагистралей газопроводы всех давлений проложены в футляры. На концах футляров установлены контрольные коробки, которые выведены под ковер (небольшой чугунный люк с откидывающей крышкой, устанавливаемый для защиты от повреждений верхних частей сифонов, кранов, задвижек).

Для удаления конденсата из газа газопроводы проложены с уклоном не менее 2 мм на 1 м длины трубопровода (0,002). Большие количества скопившегося конденсата могут образовать водяную пробку, нарушить нормальную подачу газа потребителям.

На газопроводах применены следующие конструктивные элементы: запорно- регулирующая арматура; линзовые компенсаторы; сборники конденсата; футляры; колодцы; опоры и кронштейны для наружных газопроводов; системы защиты подземных газопроводов от коррозии; контрольные пункты для измерения потенциала газопроводов относительно грунта и определения утечек газа.

Изменения температуры среды, окружающей газопровод, вызывают изменения длины газопровода. Для прямолинейного участка стального газопровода длиной 100 м удлинение или укорачивание при изменении температуры на 1° С составляет около 1,2 мм. Поэтому на всех газопроводах после задвижек, считая по ходу газа, установлены линзовые компенсаторы (рисунок 12).

Рисунок 12 – Линзовый компенсатор

Также для компенсации температурных деформаций стальных газопроводов используются участки самокомпенсации (углы поворота трассы).

Для отключения отдельных участков газопровода или отключения потребителей на сети установлены запорные устройства - задвижки, пробочные краны, гидрозатворы.

С помощью задвижек и кранов, можно выключить отдельный участок или соответствующим прикрытием их уменьшить величину потока газа до нужного предела. Гидравлический затвор служит только отключающим устройством, с помощью которого полностью прекращается подача газа (величина газового потока не регулируется).

Задвижки на подземных газопроводах установлены в колодцах. Колодцы изготовлены из сборных железобетонных конструкций. В верхней части колодца имеется люк, предназначенный для осмотра и ремонта арматуры. Воду, проникающую в колодец, откачивают из приямка (углубления) насосом. При пропуске через стенки колодца газопровод заключен в металлический футляр.

Гидрозатворы установлены на подземных газопроводах низкого давления и на домовых вводах. Гидрозатвор представляет собой стальной или чугунный цилиндрический резервуар с герметически закрывающей крышкой и двумя патрубками, присоединяемыми к газопроводу. Через крышку проходит сифонная трубка и выводится в ковер (лючок) на поверхности земли. Нижний конец сифонной трубки всегда погружен в воду, что исключает утечку через нее газа. При необходимости отключить газопровод гидрозатвор заливают водой через сифонную трубку с тем, чтобы высота столба воды не менее чем в 1,5 раза превышала давление газа. Для выключения гидрозатвора воду откачивают переносным насосом. Гидрозатвор дает весьма надежное отключение газопровода, но производится оно медленно.

В некоторых местах над сварными стыками газопроводов установлены контрольные трубки. Это устройство состоит из металлического кожуха длиной 350 мм полуцилиндрической формы, с диаметром, большим диаметра трубы на 200 мм. От кожуха, уложенного на слой щебня или гравия, к поверхности трубы отводится труба диаметром 60 мм, в которой скапливается газ при утечках в контролируемом месте.

Для выявления наличия и изменения величины блуждающих токов к газопроводам приварены контрольные проводники и выведены к поверхности земли.

Описание системы газоснабжения потребителей в Староладожском сельском поселении

В систему газоснабжения здания входят следующие элементы: ввод, распределительный газопровод, стояки, поэтажные подводки, запорная арматура, газовые приборы, в отдельных случаях - контрольно-измерительные устройства. Внутри здания газопроводы проложены открыто и смонтированы из стальных труб на сварке с разъемными резьбовыми или фланцевыми соединениями в местах установки запорной арматуры и газовых приборов, регуляторов давления.

Запорная арматура внутри зданий установлена на вводе, на ответвлениях к каждому газовому прибору или агрегату, перед газовыми горелками и запальниками, на продувочных трубопроводах, внизу каждого стояка, обслуживающего пять и более этажей.

Газопроводы прикреплены к стенам зданий с помощью хомутов, крючьев, подвесок, кронштейнов на расстоянии, обеспечивающем монтаж, ремонт и осмотр трубопроводов.

При подаче газа ввод и распределительный трубопровод располагаются с внешней стороны здания. В местах пересечения фундаментов, перекрытий, стен, перегородок, лестничных площадок газопроводы заключены в футляры из стальных труб с кольцевым зазором не менее 5 - 10 мм и с возвышением над уровнем пола не менее чем на 30 мм. Зазор между трубой и футляром заделывают просмоленной паклей, резиновыми втулками или другими эластичными материалами. На этих участках не должно быть стыковых соединений. Длина футляра должна соответствовать полной толщине пересекаемой конструкции. Все газопроводы окрашены масляной водостойкой краской.

Все горизонтальные прокладки газопроводов выполнены на высоте не менее 2,2 м с креплением труб с помощью скоб, крючьев, хомутов, кронштейнов.

На промышленных предприятиях, где предусматривается оборудование, потребляющее газ высокого давления, прокладка ввода осуществляется непосредственно в помещение, где будет использован газ.

Если требуется редуцирование газа, то газорегуляторные установки размещаются непосредственно на вводе снаружи здания или в помещении предприятия с устройством огнезащитного (металлического) шкафа или изолированного специального помещения.

Для прокладки вводов и газовой сети в зданиях применяют стальные бесшовные трубы по ГОСТ 8731-87 и ГОСТ 11017-80. Трубы соединяют сваркой при тщательном контроле ее качества. Резьбовые и фланцевые соединения применяют только при монтаже газовых и измерительных приборов.

На 01.01.2013 года количество газовых вводов в Староладожском сельском поселении равно 77. Газифицировано природным газом 807 квартир (в том числе индивидуальные жилые дома), 3 котельные, детский сад. В квартирах подключено 1 144 газовые плиты.

В котельной Никольского мужского монастыря установлены два котла TERMO DUO 50 T. Расход газа: общий часовой 10 м3/час, годовой – 0,023 млн. м3/год. Рвх газа=1 433 Па.

В блочно-модульной котельной с. Старая Ладога по ул. Советской установлены котлы: Logano SK 745 мощностью 1 200 кВт – 1 шт., Logano SK 745 мощностью 1 400 кВт. Рвх. газа=0,3 МПа.

В блок-модульной котельной (БМК) ООО «Волховский плюс» установлено теплогенерируещее оборудование мощностью 1,75 МВт.

Основным топливом для котельных является природный газ, резервное топливо отсутствует.

Существующие нормативы потребления газа в Староладожском сельском поселении

Согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 16.05.2012 № 3 на территории Ленинградской области установлены следующие нормативы потребления коммунальных услуг по газоснабжению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах, при отсутствии приборов учета.

Таблица 6 – Нормативы потребления коммунальных услуг по газоснабжению граждан, проживающих в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета

| № п/п | Вид услуги | Норматив потребления в месяц |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | В многоквартирных домах и жилых домах при оборудовании помещения: Газовой плитой, центральным отоплением и центральным горячим водоснабжением при газоснабжении: природным газом | 13,0 куб. м/чел |
| 1.2 | Газовой плитой при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения при газоснабжении: природным газом | 20,8 куб. м/чел |
| 1.3 | Газовой плитой и газовым водонагревателем при отсутствии центрального горячего водоснабжения при газоснабжении: природным газом | 28,2 куб. м/чел |
| 2 | На отопление одного квадратного метра жилого помещения от газовых приборов (среднегодовое значение) | 8,2 куб. м/кв. м |

Техническое состояние и технологические потери в газовых сетях на территории Староладожского сельского поселения

Данные по нештатным ситуациям на газовых сетях и газовом оборудовании в Староладожском сельском поселении не представлены. Имеется только свод данных в целом по Волховскому району за 2011 год.

Таблица 7 – Свод данных по Волховскому району по нештатным ситуациям

| Вид ситуации | 2011 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Природный газ | Сжиженный газ |
| Аварийная: утечка газа на сетях, оборудовании | 123 | 70 | 53 |
| Неаварийная: обслуживание оборудования по заявке | 492 | 440 | 52 |

По представленной информации видно, что частота аварийных ситуаций составляет 0,34 случая в день. Это говорит о качественном обслуживании оборудования в межремонтный период. Но необходимо снижать количество утечек газа с целью обеспечения безопасности окружающих и уменьшения коммерческих потерь от утечек.

В связи с тем, что для разработки схемы газоснабжения не представлены сведения по коммерческим группам учёта потребления природного газа, анализ потерь провести не представляется возможным. В этом случае приводятся общие сведения о составляющих потерь и мероприятиях по их снижению.

В последние годы актуальным (и с экономической, и с политической точки зрения) является вопрос стоимости природного газа. Среди факторов, от которых зависит эта стоимость, особое место занимает фактор потерь. Такие потери называют коммерческими, а обусловлены они, в частности, разбалансировкой природного газа при его транспортировке по газораспределительным сетям, а также отклонениями объемов природного газа, которые поступили в газораспределительную сеть, от объемов газа, реализованного потребителям.

Коммерческие потери - объективное, естественное явление и одна из основных особенностей хозяйственной деятельности государственных, областных, городских и районных предприятий по газоснабжению и газификации, газотранспортных и других газоснабженческих предприятий независимо от форм собственности, которые транспортируют природный газ по газораспределительным сетям и реализуют его потребителям на основании договоров.

Причин коммерческих потерь (расходов) несколько:

- Отклонение температуры окружающей природной среды от стандартной.

При снижении температуры окружающей природной среды на каждые 10 °С (от 20°С) дополнительная погрешность измерения бытовыми счетчиками составляет 0,5%. За счет дополнительной погрешности, которая определена стандартами и составляет 0,014 % возникает недоучет газа.

- Погрешность измерения на газораспределительных станциях (ГРС).

Существенное значение имеет правильность определения количества газа, подаваемого в сети газовых предприятий через ГРС. Значение относительной погрешности для измерительных комплексов, в которых используются расходомеры переменного перепада давления, должно быть не более 3%.

- Отклонение в приборах учета газа у потребителей

В течение срока эксплуатации газовых счетчиков в результате наличия в газе механических примесей, точность измерения ими уменьшается. Как свидетельствует практика, через год после ввода в эксплуатацию кривая погрешности счетчиков смещается в сторону минусовых значений на 2 и более процента.

- Использование для учета газа так называемых роторных счетчиков (тип РЛ).

Существенным недостатком всех счетчиков роторного типа является возможность остановки вращения роторов действием магнита и постепенное уменьшение чувствительности в процессе их эксплуатации. При низком потреблении газа и отсутствии пульсирующих нагрузок это приводит к полному отсутствию учета.

- Погрешность мембранных счетчиков (МЛ).

При проведении проверок бытовых мембранных счетчиков газа обнаруживается, что из общего количества счетчиков 25% не проходят контрольную пригодность ввиду превышения допустимой погрешности. По отдельным счетчикам погрешность составляет 5-10%. В отдельных случаях погрешность может достигать 30%.

- Техническое состояние газовых сетей.

На наличие и размер коммерческих потерь влияет и техническое состояние газовых сетей и газового оборудования. Как показывает статистика из общего количества газовых сетей, 20% эксплуатируется с исчерпанным амортизационным сроком. Из общего количества газовых приборов, которые находятся в эксплуатации, - 28% с исчерпанным сроком амортизации. Ввиду такого состояния газового хозяйства потери природного газа по причине негерметичности газовых сетей, отключающих устройств, газового оборудования не компенсируются в полной мере установленным государством размером начисленных производственно-технологических потерь, что приводит к увеличению дополнительных потерь газа.

Имеют место потери и за счет некачественных домовых регуляторов давления газа.

- Сверхнормативное потребление.

Следовательно, коммерческие потери, как по экономической сути, так и по изложенным объективным причинам, являются неминуемыми, и без них невозможно осуществление транспортировки природного газа.

Мероприятия по снижению потерь.

Организационные мероприятия:

- Оптимизация режимов работы газовых сетей;

- Документирование всех потерь природного газа, их анализ, принятие решений об оптимизации потерь, мониторинг этого процесса

- Сокращение продолжительности ремонта основного оборудования газовых сетей;

- Снижение расхода газа на собственные нужды ГРС.

Технические мероприятия:

- Обязательное оснащение измерительным оборудованием всех мест потребления, использования природного газа для технологических нужд, его учет и анализ;

- Использование современного оборудования для обнаружения утечек природного газа, применение современных материалов и повышение качества обслуживания системы природного газа;

- Повышение уровня герметичности системы природного газа использованием новых моделей оборудования и арматуры, уплотнительных материалов для соединений, усовершенствование организации и профилактического обслуживания системы природного газа эксплуатационными службами;

- Совершенствование оборудования и материалов, используемых для пассивной и активной защиты сетей природного газа от коррозии, своевременного обнаружения мест повреждений изоляции, использование новых видов изоляционных материалов и катодных станций на базе микропроцессоров;

- Оснащение газовых объектов системами телеметрии, которые обеспечивают оперативную информацию газовых предприятий об утечках газа в сетях природного газа и оборудовании.

Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета газа:

- Съем показаний и проведение инструментальной проверки приборов учета потребления газа;

- Использование современного измерительного оборудования с высоким классом точности;

- Модернизация/создание комплексов и автоматизированных систем учета газа;

- Проведение поверки и калибровки средств учета газа;

- Анализ небалансов потребления газа по отдельным объектам.

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы газоснабжения

Поставщиком природного газа на территорию Староладожского сельского поселения является ЗАО «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург», принадлежащий ОАО «Газпром».

Транспортировку природного газа по арендованному у ОАО «Газпром Трансгаз СПб» газопроводу высокого давления от г. Волхов до с. Старая Ладога осуществляет Волховский филиал «Газпром газораспределение Ленинградская область» г. Тосно.

ГРС «Волхов-1» (Левобережная) принадлежит ОАО «Газпром Трансгаз СПб».

Газопровод высокого давления к котельной ООО «Волховский плюс» общей длиной 470 м и газораспределительный пункт принадлежат ООО «Волховский плюс», обслуживание по договору осуществляет Волховский филиал «Газпром газораспределение Ленинградская область» г. Тосно.

Газопровод-ввод среднего давления к котельной по ул. Советская принадлежит ООО «Петербургтеплоэнерго», обслуживание по договору осуществляет Волховский филиал «Газпром газораспределение Ленинградская область» г. Тосно.

Газопровод высокого давления и газораспределительный пункт по ул. Советская с. Старая Ладога принадлежат Администрации МО «Волховский район», обслуживание по договору осуществляет Волховский филиал «Газпром газораспределение Ленинградская область» г. Тосно.

Газопровод к котельной Никольского мужского монастыря принадлежит Никольскому мужскому монастырю, обслуживание по договору осуществляет Волховский филиал «Газпром газораспределение Ленинградская область» г. Тосно.

Распределительный газопровод высокого и низкого давления к жилой застройке д. Извоз Волховского района принадлежит ИП «Букатый А.В.», обслуживание по договору осуществляет Волховский филиал «Газпром газораспределение Ленинградская область» г. Тосно.

Сведения о наличии приборного учета газа, отпущенного потребителям, и анализ планов по установке приборов учета газа

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261- ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

Тотальная установка приборов учета повышает прозрачность расчетов за потребленные энергоресурсы и обеспечивает возможности для их реальной экономии, прежде всего - за счет количественной оценки эффекта от проводимых мероприятий по энергосбережению, позволяет определить потери энергоресурсов на пути от источника до потребителя.

Основными целями учета расхода газа являются:

- получение оснований для расчетов между поставщиком, газотранспортной организацией (ГТО), газораспределительной организацией (ГРО) и покупателем (потребителем) газа, в соответствии с договорами поставки и оказания услуг по транспортировке газа;

- контроль за расходными и гидравлическими режимами систем газоснабжения;

- анализ и оптимальное управление режимами поставки и транспортировки газа;

- составление баланса газа в газотранспортной и газораспределительной системах;

- контроль за рациональным и эффективным использованием газа.

В настоящее время коммерческими приборами учета газа обеспечены 32,4% жилых помещений.

Уровень обеспеченности коммерческими приборами учёта газа многоквартирных домов составляет 0%.

Уровень обеспеченности коммерческими приборами учёта газа бюджетных потребителей, юридические лиц составляет 100%.

Существующие темпы установки приборов учета явно недостаточны и не соответствуют требованиям Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ.

- Балансы потребления газа в Староладожском сельском поселении

  - Структурный баланс реализации газа по категориям потребителей

Структура потребления газа по категориям потребителей в Староладожском сельском поселении представлена в таблице 8 и на рисунке 13.

Таблица16 – Потребление газа по категориям потребителей в 2013 году

| Потребитель | Единица измерения | Фактическое потребление |
| --- | --- | --- |
| Природный газ |  |  |
| Население | тыс. нм3/год | 200,107 |
| Муниципальные предприятия, включая котельные | тыс. нм3/год | 1 806,1 |
| Пром. предприятия | тыс. нм3/год | 246,966 |
| ВСЕГО | тыс. нм3/год | 2 053,069 |
| Сжиженный газ |  |  |
| Население | т | 3,44 |

Рисунок 13 – Потребление природного газа по категориям потребителей в 2013 году, тыс. нм3/год

Основное потребление газа в Староладожском сельском поселении приходится на муниципальные предприятия, включая котельные (80%), на долю пром. предприятий расходуется 11%, а на долю населения расходуется 9% от общего потребления газа в сельском поселении.

  - Территориальный баланс потребления газа

В связи с отсутствием информации потребления по д. Извоз территориальный баланс потребления природного газа по Староладожскому сельскому поселению возможно составить только исходя из численности проживающих в д. Извоз и с. Старая Ладога.

По данным, предоставленным Администрацией МО «Староладожское сельское поселение» в д. Извоз постоянно проживает 8 человек, в с. Старая Ладога – 2 135 человек. Исходя из этих данных, доля потребления природного газа в д. Извоз составляет 0,2%, в с. Старая Ладога – 99,8%.

Территориальный баланс потребления сжиженного газа в Староладожском сельском поселении в связи с отсутствием информации об объёмах потребления в населённых пунктах (кроме д. Извоз и с. Старая Ладога) можно составить на основании данных о количестве постоянно проживающего населения. Сведения о количестве постоянно проживающего населения в населённых пунктах приведены в таблице 9. Территориальный (расчётный) баланс приведён на рисунке 14.

Таблица 9 – Количество постоянно проживающего населения

| Населённый пункт | Количество домов | Количество постоянно проживающего населения |
| --- | --- | --- |
| с. Старая Ладога |  | 2 135 |
| д. Извоз | 41 | 8 |
| д. Мостовка | 18 | 62 |
| д. Княщина | 42 | 30 |
| д. Межумощье | 16 | 3 |
| д. Лопино | 33 | 16 |
| д. Ивановский остров | 68 | 113 |
| д. Зелёная долина | 26 | 22 |
| д. Балкова Гора | 5 | 14 |
| д. Ахматова Гора | 57 | 56 |
| д. Чернавино | 50 | 67 |
| д. Трусово | 39 | 6 |
| д. Подол | 30 | 13 |
| д. Мякинкино | 57 | 75 |
| д. Велеша | 8 | 0 |
| д. Обухово | 19 | 0 |
| д. Сельцо-Горка | 14 | 0 |
| Итого |  |  |

Рисунок 14 – Территориальный баланс потребления сжиженного газа в населённых пунктах Староладожского сельского поселения, %

Главным потребителем сжиженного газа в Староладожском сельском поселении является население д. Ивановский остров. На его долю приходится 24% от общего потребления.

  - Общий баланс подачи и реализации газа

Показатели баланса по Староладожскому поселению не представлены. Для расчёта баланса используем усреднённые показатели потерь и расходов на собственные нужды в целом по Волховскому филиалу «Газпром газораспределение Ленинградская область» г. Тосно. Усреднённые показатели потерь по газораспределительным сетям составляют 0,2%  и объём расхода на собственные нужды – 0,03% от общего объёма поступившего газа. Баланс подачи и реализации природного газа Староладожского сельского поселения приведён в таблице10.

Таблица 10 – Баланс подачи и реализации природного газа в Староладожском сельском поселении в 2013 году

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поступления газа | тыс. нм3/год | 2 258,37 |
| 2 | Расход газа на технологические нужды и проведение аварийных работ | тыс. нм3/год | 0,68 |
| 3 | Потери газа при транспортировке и распределении | тыс. нм3/год | 4,52 |
| 4 | Объем реализации газа потребителям | тыс. нм3/год | 2 253,176 |

Годовой объем реализации газа составляет 2 253,176 тыс. нм3/год.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь газа ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь газа в системах газоснабжения, оцениваются объемы полезного газопотребления и устанавливается величина объективно неустранимых потерь газа.

- Описание существующих технических и технологических проблем в системах газоснабжения Староладожского сельского поселения

В соответствии с выполненным анализом состояния систем газоснабжения Староладожского сельского поселения основные проблемы в газоснабжении поселения можно охарактеризовать следующими позициями.

- Высокий уровень морального и физического износа газовых сетей.

Наиболее проблемными с точки зрения технического состояния являются внутридомовые газопроводы суммарной протяженностью 2,84 км, из которых порядка 90% газопроводов подлежат техническому диагностированию.

Здесь важными вопросами для решения являются:

- приведение показателей износа сетей в процессе реконструкции систем газоснабжения до нормативных значений;

- формирование инвестиционной программы модернизации системы газоснабжения с учетом индикативных показателей энергетической безопасности.

Для обеспечения надежного газоснабжения необходимо провести работы по диспетчеризации и телемеханизации системы газоснабжения с целью управления работой ГРС, ГРП и распределительных сетей, своевременного реагирования при аварийных ситуациях, переключения потребителей с единого диспетчерского пункта в автоматическом режиме.

- Недостаточная обеспеченность потребителей приборами учета.

- Из-за недостатка финансирования в Староладожском поселении проводится недостаточное количество мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий, которые позволили бы при тех же технологических режимах значительно сократить потребление газа.

- Недостаточные темпы модернизации и создания комплексов и автоматизированных систем учета газа.

- Необходимость выхода по обустройству Староладожского сельского поселения на новый качественный уровень ставит задачу вывода на режим нормального воспроизводства газового хозяйства.

Создание системы инвестиционной привлекательности позволит решить финансово–организационные проблемы.

Решение указанных проблем возможно за счет комплекса различных мероприятий, обоснование которых предусмотрено на последующем этапе работы.

- Перспективное потребление газа на цели газоснабжения

  - Направления развития Староладожского сельского поселения

В соответствии с Концепцией социально-экономического развития Волховского муниципального района до 2020 года (утверждена решением совета депутатов Волховского муниципального района от 26 марта 2009 года № 11) и схемой территориального планирования Волховского муниципального района стратегия развития Волховского муниципального района сформулирована следующим образом:

    - Экономическое развитие

- -развитие существующего производственного потенциала, создание условий для размещения новых предприятий. Развитие предпринимательства;

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- развитие сельского хозяйства и лесопромышленного комплекса;

- развитие туризма.

  - Формирование благоприятного социального климата

- улучшение системы социального обслуживания;

- совершенствование сферы образования;

- повышение качества и доступности медицинских услуг;

- развитие сферы культуры, спорта и работы с молодежью;

- жилищное строительство.

- Улучшение состояния окружающей среды

- улучшение состояния атмосферного воздуха;

- повышение качества питьевой воды;

- совершенствование систем очистки сточных вод;

- переработка бытовых и производственных отходов.

Исходя из указанных стратегических приоритетов, и с учетом анализа современного использования территории с. Старая Ладога и предпосылок ее развития, можно обозначить приоритетные направления социально-экономического развития Староладожского сельского поселения до 2035 года:

- рост численности постоянно проживающего населения;

-создание условий для размещения новых предприятий и развития предпринимательства;

- развитие сельского хозяйства;

- развитие индивидуального жилищного строительства за счет комплексного освоения неиспользуемых территорий в границах с. Старая Ладога;

- развитие объектов улично-дорожной сети, системы санитарной очистки территории;

- развитие инфраструктуры объектов розничной торговли, придорожного сервиса.

В связи с развитием жилищного строительства и роста численности населения возникает потребность в строительстве новых учреждений сферы образования (строительство детских садов, школ).

Для повышения устойчивости и совершенствования социально-экономического потенциала Староладожского сельского поселения предлагается также развитие сферы обслуживания со строительством учреждений досуговой деятельности, физической культуры и спорта.

Согласно Генеральному плану муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области развитие функциональных зон сельского поселения с целью размещения объектов жилищного строительства, объектов социальной инфраструктуры и организацию промышленно- инвестиционных зон и др. будет происходить в пределах территорий, включенных в состав зоны Староладожского сельского поселения и за пределами этой зоны.

Согласно Положению о территориальном планировании Староладожского сельского поселения, произойдет расширение Староладожского сельского поселения в границах населённых пунктов на 235,3 га земель. Данные перспективного территориального планирования до 2023 года в разрезе населённых пунктов приведены в таблице 11.

Таблица 11 – Данные перспективного территориального планирования Староладожского сельского поселения

| Показатели | Единица измерения | Существующее положение (1.01.2013) | Первая очередь (2023 год) | Расчетный срок (2033 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Территория 1.1 Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 14725,2 | 14725,2 | 14725,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Земли сельскохозяйственного назначения | га | 3899,2 | 3669,6 | 3669,6 |
| Общая площадь земель в границах населённых пунктов, всего: в том числе по населенным пунктам: | га | 668,5 | 903,8 | 903,8 |
| д. Ахматова Гора | га | 35,8 | 44,6 | 44,6 |
| д. Балкова Гора | га | 25,3 | 59,9 | 59,9 |
| д. Велеша | га | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
| д. Зелёная Долина | га | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
| д. Ивановский Остров | га | 41,1 | 49,1 | 49,1 |
| д. Извоз | га | 19,6 | 50,1 | 50,1 |
| д. Княщина | га | 68,0 | 73,6 | 73,6 |
| д. Лопино | га | 33,6 | 42,1 | 42,1 |
| д. Межумошье | га | 12,5 | 22,8 | 22,8 |
| д. Местовка | га | 22,5 | 36,0 | 36,0 |
| д. Мякинкино | га | 28,2 | 30,1 | 30,1 |
| д. Обухово | га | 14,6 | 32,3 | 32,3 |
| д. Подол | га | 21,0 | 35,5 | 35,5 |
| д. Сельцо-Горка | га | 1,1 | 9,9 | 9,9 |
| с. Старая Ладога | га | 233,5 | 267,9 | 267,9 |
| д. Трусово | га | 31,0 | 62,9 | 62,9 |
| д. Чернавино | га | 45,7 | 52,0 | 52,0 |
| Земли промышленности и иного специального назначения | га | 219,7 | 224,0 | 224,0 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 0,0 | 1,5 | 1,5 |
| Земли лесного фонда | га | 9714,7 | 9714,7 | 9714,7 |
| Земли водного фонда | га | 182,7 | 182,7 | 182,7 |
| Земли запаса | га | 40,4 | 28,9 | 28,9 |
| 1.2. Функциональное зонирование в границах населенных пунктов |  |  |  |  |
| 1.2.1. деревня Ахматова Гора | га | 35,8 | 44,6 | 44,6 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 13,6 | 16,6 | 16,6 |
| Зона производственно-делового назначения | га | - | 2,5 | 2,5 |
| Зона скверов и парков | га | - | 8,5 | 8,5 |
| Зона объектов рекреации и туризма | га | - | 15 | 15 |
| Зона лесов | га | 1,4 | - | - |
| Зона сельскохозяйственных угодий | га | 15,1 | - | - |
| Зона открытого природного ландшафта | га | - | 2,0 | 2,0 |
| Зона озеленения специального назначения | га | 5,7 | - | - |
| 1.2.2. деревня Балкова Гора | га | 25,3 | 59,9 | 59,9 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Зона производственно-делового назначения | га | - | 6,3 | 6,3 |
| Зона скверов, парков, городских садов | га | - | 4,5 | 4,5 |
| Зона объектов рекреации и туризма | га | - | 24,8 | 24,8 |
| Зона лесов | га | 10,1 | - | - |
| Зона сельскохозяйственных угодий | га | 9,0 | - | - |
| Зона открытого природного ландшафта | га | - | 13,1 | 13,1 |
| Зона объектов транспортной инфраструктуры | га | - | 3,5 | 3,5 |
| Зона кладбища | га | - | 3,5 | 3,5 |
| Зона озеленения специального назначения | га | 2,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1.2.3. деревня Велеша | га | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Зона объектов сельскохозяйственного использования | га | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Зона сельскохозяйственных угодий | га | 4,7 | - | - |
| Зона открытого природного ландшафта | га | - | 2,3 | 2,3 |
| Зона озеленения специального назначения | га | - | 2,4 | 2,4 |
| 1.2.4. деревня Зелёная Долина | га | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 6,4 | 7,8 | 7,8 |
| Зона личных подсобных хозяйств и огородов | га | 15,2 | 10,7 | 10,7 |
| Зона озеленения специального назначения | га | 1,0 | 3,6 | 3,6 |
| 1.2.5. деревня Ивановский Остров | га | 41,1 | 49,1 | 49,1 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 15,8 | 33,8 | 33,8 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Зона лесов | га | 0,5 | - | - |
| Зона объектов делового, общественного и коммерческого назначения | га | - | 0,2 | 0,2 |
| Зона объектов транспортной инфраструктуры | га | 0,1 | - | - |
| Зона сельскохозяйственных угодий | га | 12,3 | - | - |
| Зона личных подсобных хозяйств и огородов | га | 12,0 | 12,6 | 12,6 |
| Зона объектов сельскохозяйственного использования | га | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Зона открытого природного ландшафта | га | - | 0,5 | 0,5 |
| Зона озеленения специального назначения | га | - | 1,6 | 1,6 |
| 1.2.6. деревня Извоз | га | 19,6 | 50,1 | 50,1 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 15,8 | 29,4 | 29,4 |
| Зона производственно-делового назначения | га | - | 12,7 | 12,7 |
| Зона объектов транспортной инфраструктуры | га | - | 1,9 | 1,9 |
| Зона сельскохозяйственных угодий | га | 2,4 | - | - |
| Зона открытого природного ландшафта | га | - | 1,5 | 1,5 |
| Зона озеленения специального назначения | га | 1,4 | 4,6 | 4,6 |
| 1.2.7. деревня Княщина | га | 68,0 | 73,6 | 73,6 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 11,2 | 27,9 | 27,9 |
| Зона производственно-делового назначения | га | - | 8,8 | 8,8 |
| Зона объектов делового, общественного и коммерческого назначения | га | - | 2,0 | 2,0 |
| Зона объектов рекреации и туризма | га | - | 24,5 | 24,5 |
| Зона объектов транспортной инфраструктуры | га | - | 1,0 | 1,0 |
| Зона сельскохозяйственных угодий | га | 42,4 | - | - |
| Зона объектов сельскохозяйственного использования | га | 14,4 | - | - |
| Зона личных подсобных хозяйств и огородов | га | - | 1,6 | 1,6 |
| Зона открытого природного ландшафта | га | - | 6,4 | 6,4 |
| Зона озеленения специального назначения | га | - | 1,4 | 1,4 |
| 1.2.8. деревня Лопино | га | 33,6 | 42,1 | 42,1 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 8,6 | 19,7 | 19,7 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Зона скверов, парков, городских садов | га | - | 2,0 | 2,0 |
| Зона объектов рекреации и туризма | га | - | 5,5 | 5,5 |
| Зона лесов | га | 7,7 | - | - |
| Зона сельскохозяйственных угодий | га | 13,0 | - | - |
| Зона личных подсобных хозяйств и огородов | га | 2,6 | - | - |
| Зона открытого природного ландшафта | га | - | 14,4 | 14,4 |
| Зона озеленения специального назначения | га | 1,2 | - | - |
| 1.2.9. деревня Межумошье | га | 12,5 | 22,8 | 22,8 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 5,7 | 18,9 | 18,9 |
| Зона объектов религиозного назначения | га | - | 0,7 | 0,7 |
| Зона объектов рекреации и туризма | га | - | 2,2 | 2,2 |
| Зона сельскохозяйственных угодий | га | 5,8 | - | - |
| Зона личных подсобных хозяйств и огородов | га | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.2.10. деревня Местовка | га | 22,5 | 36,0 | 36,0 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Зона объектов рекреации и туризма | га | - | 25,0 | 25,0 |
| Зона сельскохозяйственных угодий | га | 14,5 | - | - |
| Зона озеленения специального назначения |  | - | 3,0 | 3,0 |
| 1.2.11. деревня Мякинкино | га | 28,2 | 30,1 | 30,1 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 17,4 | 24,9 | 24,9 |
| Зона объектов делового, общественного и коммерческого назначения | га | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Зона сельскохозяйственных угодий | га | 6,4 | - | - |
| Зона объектов сельскохозяйственного назначения | га | - | 1,7 | 1,7 |
| Зона личных подсобных хозяйств и огородов | га | 3,5 | - | - |
| Зона открытого природного ландшафта | га | - | 3,4 | 3,4 |
| Зона озеленения специального назначения | га | 0,8 | - | - |
| 1.2.12. деревня Обухово | га | 14,6 | 32,3 | 32,3 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 6,8 | 18,2 | 18,2 |
| Зона объектов рекреации и туризма | га | - | 12,3 | 12,3 |
| Зона сельскохозяйственных угодий | га | 7,8 | - | - |
| Зона открытого природного ландшафта | га | - | 1,8 | 1,8 |
| 1.2.13. деревня Подол | га | 21,0 | 35,5 | 35,5 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 13,0 | 15,7 | 15,7 |
| Зона производственно-делового назначения | га | - | 4,3 | 4,3 |
| Зона объектов рекреации и туризма | га | - | 10,0 | 10,0 |
| Зона сельскохозяйственных угодий | га | 4,3 | - | - |
| Зона открытого природного ландшафта | га | - | 5,5 | 5,5 |
| Зона озеленения специального назначения | га | 3,7 | - | - |
| 1.2.14. деревня Сельцо-Горка | га | 1,1 | 9,9 | 9,9 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | - | 0,8 | 0,8 |
| Зона объектов рекреации и туризма | га | - | 8,0 | 8,0 |
| Зона лесов | га | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 1.2.15. село Старая Ладога | га | 233,5 | 267,9 | 267,9 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 55,2 | 83,9 | 83,9 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 16,1 | 19,0 | 19,0 |
| Зона производственно-делового назначения | га | - | 17,5 | 17,5 |
| Зона делового, общественного и коммерческого назначения | га | 5,5 | 8,9 | 8,9 |
| Зона делового, общественного и коммерческого назначения в исторической застройке | га | 0,7 | 3,3 | 3,3 |
| Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты | га | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Зона объектов религиозного назначения | га | 5,2 | 5,8 | 5,8 |
| Зона музея-заповедника | га | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Зона объектов, предназначенных для занятий физической культурой и спортом | га | 2,0 | 4,2 | 4,2 |
| Зона объектов рекреации и туризма | га | - | 6,4 | 6,4 |
| Зона леса | га | 8,2 | - | - |
| Зона скверов и парков | га | 6,2 | 48,0 | 48,0 |
| Зона открытого природного ландшафта | га | - | 26,5 | 26,5 |
| Зона производственно-коммунальных объектов | га | 5,2 | 0,1 | 0,1 |
| Зона коммунально-складских объектов | га | 2,6 | - | - |
| Зона объектов транспортной инфраструктуры | га | 5,1 | 5,5 | 5,5 |
| Зона сельскохозяйственных угодий | га | 24,9 | - | - |
| Зона объектов сельскохозяйственного назначения | га | - | 2,8 | 2,8 |
| Зона личных подсобных хозяйств и огородов | га | 32,4 | 25,3 | 25,3 |
| Зона кладбища | га | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Зона специального назначения | га | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Зона озеленения специального назначения | га | 55,4 | 1,3 | 1,3 |
| 1.2.16. деревня Трусово | га | 31,0 | 62,9 | 62,9 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 7,3 | 22,3 | 22,3 |
| Зона производственно-делового назначения | га | - | 20,5 | 20,5 |
| Зона скверов, парков, городских садов | га | - | 5,7 | 5,7 |
| Зона объектов рекреации и туризма | га | - | 7,2 | 7,2 |
| Зона сельскохозяйственных угодий | га | 11,7 | - | - |
| Зона личных подсобных хозяйств и огородов | га | 5,8 | - | - |
| Зона открытого природного ландшафта | га | - | 4,6 | 4,6 |
| Зона кладбища | га | - | 2,3 | 2,3 |
| Зона озеленения специального назначения | га | 6,2 | 0,3 | 0,3 |
| 1.2.17. деревня Чернавино | га | 45,7 | 52,0 | 52,0 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 13,0 | 13,7 | 13,7 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Зона делового, общественного и коммерческого назначения | га | - | 0,2 | 0,2 |
| Зона объектов религиозного назначения | га | 0,1 | 2,4 | 2,4 |
| Зона скверов, парков, городских садов | га | - | 5,4 | 5,4 |
| Зона объектов рекреации и туризма | га | - | 13,0 | 13,0 |
| Зона сельскохозяйственных угодий | га | 16,7 | - | - |
| Зона личных подсобных хозяйств и огородов | га | 4,0 | 2,6 | 2,6 |
| Зона открытого природного ландшафта | га | - | 13,2 | 13,2 |
| Зона кладбища | га | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Зона озеленения специального назначения | га | 10,4 | - | - |
| 2. Население |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения, всего: в том числе: | тыс. человек | 2,622 | 2,52 | 2,55 |
| село Старая Ладога | тыс. человек | 2,135 | 2,03 | 2,05 |
| Численность сезонного населения, проживающего на территории населенных пунктов более 5 месяцев в году | тыс. человек |  |  | 1,2-1,5 |
| Возрастная структура постоянного населения: - население моложе трудоспособного возраста | % | 15,6 | 16,0 | 15,5 |
| - население в трудоспособном возрасте | % | 60,0 | 62,0 | 62,0 |
| - население старше трудоспособного возраста | % | 24,4 | 22,0 | 21,5 |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  | показатель с учетом первой очереди |
| Жилищный фонд - всего | тыс. м2 | 53,33 | 68,04 | 81,6 |
| Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | – | 0 | 6,75 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд на начало периода | тыс. м2 | – | 53,33 | 46,58 |
| Новое жилищное строительство - всего | тыс. м2 | – | 14,71 | 35,02 |
| в том числе: - застройка малоэтажными жилыми домами | тыс. м2 (%) | – | 5,0 (30%) | 10,0 (30%) |
| - застройка индивидуальными жилыми домами | тыс. м2 (%) | – | 9,71 (70%) | 25,02 (70%) |
| Средняя обеспеченность постоянного населения общей площадью жилищного фонда | м2/чел. | 20,5 | 27 | 32 |

Общая площадь земель в границах населённых пунктов Староладожского сельского поселения на расчётный срок увеличится на 235,3 га (35,2%) и составит 903, 8 га.

Для застройки на расчётный срок под индивидуальные жилые дома определена территория в 130,8 га, для производственно-деловой застройки – 92,6 га.

Основную базу поселения будут составлять существующие сельскохозяйственные и деревообрабатывающие предприятия, которые дают доход жителям поселения и местному бюджету и размещаемые новые предприятия промышленности во вновь формируемых промышленно-инвестиционных зонах поселения.

Малый бизнес и предпринимательство являются одним из механизмов решения экономических и социальных проблем, создания прогрессивной структуры местной экономики, снижения уровня безработицы, создания стабильности в муниципальных образованиях.

В целом ожидается позитивная динамика основных показателей, характеризующих деятельность малого предпринимательства, в том числе прирост объёма производства продукции, рост занятых в сфере малого бизнеса.

Формирование рекреационных зон предусматривает активное строительство объектов физической культуры и спорта и развитие сферы обслуживания - появление объектов розничной торговли и общественного питания.

Наряду с активным развитием промышленности будет увеличиваться миграционный приток населения. Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования позволит обеспечить работающее население на предприятиях поселения жильем - осуществляется строительство новых жилых кварталов, представленных индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Рост численности населения будет формироваться за счет миграционного прироста, который составят жители Санкт-Петербурга и других районов Ленинградской области, которые смогут как приобрести жилье на территории поселения, так и трудоустроиться на создаваемых предприятиях промышленности и организациях культурно-деловой сферы.

Численность населения

Проектная численность жителей Староладожского сельского поселения, к 2020 году составит 2 544 человек.

Данный сценарий будет реализован при условии выполнения ряда мероприятий:

- привлечение мигрантов за счет увеличения потребности экономики муниципального образования в трудовых ресурсах;

- проведение активных мер по закреплению молодежи в поселении;

- проведение активной демографической политики в Волховском муниципальном районе, которая позволит увеличить коэффициент рождаемости;

- реализация мер, направленных на улучшение качества медицинской помощи и уровня медицинского обслуживания населения для сокращения коэффициента смертности, а также активной социальной поддержки пожилых людей.

По-прежнему будет наблюдаться деформация возрастно-половой структуры населения, показатели естественной убыли населения будут иметь положительную динамику (коэффициент рождаемости вырастет с 6 до 10 чел. на 1 000 населения, коэффициент смертности вырастет с 12 до 14 чел. на 1 000 населения). Необходимо заметить, что в 2013 году коэффициент рождаемости превысил коэффициент смертности.

Жилищная политика

Староладожское сельское поселение обладает потенциалом для развития жилищного строительства, обусловленного возможностью развития промышленности, сельского хозяйства, туризма и рекреации, малого предпринимательства.

Важнейшими целями, достижение которых должно стать приоритетной задачей градостроительной политики Староладожского сельского поселения, являются:

- стимулирование строительства индивидуального жилья с высоким уровнем благоустройства, что возможно за счет предоставления гражданам земельных участков, ипотечного кредитования, участия в региональных и муниципальных целевых программах, создания инженерной инфраструктуры для обеспечения нового жилищного фонда централизованными системами коммунального обеспечения;

- создание условий для привлечения внешних инвесторов в строительный комплекс (особенно в жилищное строительство);

- обеспечение малоимущих граждан и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством;

- организация содержания муниципального жилищного фонда;

- создание нового типа качественного жилья, способного сформировать предложение жилья качественно иного уровня.

В соответствии с п. 2.1.3 «Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области», утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 22 марта 2012 года № 83, расчетная минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений в сельских населенных пунктах принимается к 2025 г. - 38 м2/чел.

В схеме территориального планирования Волховского муниципального района запланирован рост жилищной обеспеченности в целом по муниципальному району с 17,6 м2 на человека в 2013 г. до 27,3 м2 на человека к 2020 г.

В проекте генерального плана определены свободные территории, на которых возможно развитие жилищного строительства – 130,8 га.

Иные территории для развития жилищного строительства отсутствуют.

На 2020 год объемы жилищного фонда составят 68,4 тыс. м2, в т. ч. нового – 14,71 тыс. м2.

Газоснабжение муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в рассматриваемый проектный период до 2020 года предлагается осуществлять от существующей ГРС «Морозово – Волхов-1» по действующей схеме.

В связи с обозначенными направлениями развития, существующими инвестиционными программами, а также в связи выявленными проблемами в централизованной системе газоснабжения Староладожского сельского поселения, настоящей схемой предусматриваются следующие мероприятия, указанные в таблице 12:

Таблица 12 – Перечень основных мероприятий по реализации схем газоснабжения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Технические обоснования | 2014-2017 | 2018-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство ГРП в д. Ахматова Гора | Подключение к централизованной системе газоснабжения новых потребителей. |  |  |
| 2. | Строительство ГРП в д. Мякинкино | Подключение к централизованной системе газоснабжения новых потребителей |  |  |
| 3. | Строительство ГРП в д. Ивановский остров | Подключение к централизованной системе газоснабжения новых потребителей |  |  |
| 4. | Строительство ГРП в д. Трусово | Подключение к централизованной системе газоснабжения новых потребителей |  |  |
| 5. | Строительство ГРП в с. Старая Ладога | Подключение к централизованной системе газоснабжения новых потребителей |  |  |
| 6. | Строительство кольцующего газопровода от ГРС «Сясьский ЦБК» до существующего газопровода высокого давления II категории в городе Новая Ладога (диаметром Ду=250 мм и ориентировочной протяженностью – 17 км) | Повышение надёжности газоснабжения потребителей |  |  |
| 7. | Строительство межпоселковых газопроводов и распределительных газопроводов по территориям населенных пунктов – 8,4 км | Повышение надёжности газоснабжения потребителей |  |  |
| 8. | Диагностическое обследование внутридомовых газопроводов, 2,84 км | Вышел нормативный срок службы внутридомовых газопроводов |  |  |
| 9. | Замена распределительных газопроводов и газопроводов-вводов, выработавших нормативный срок эксплуатации, 4,01 км | Повышение надёжности газоснабжения потребителей |  |  |

Прогнозные балансы потребления газа

В таблице 13 приведены прогнозные объемы потребления газа, по годам реализации схемы газоснабжения Староладожского сельского поселения.

Расчет газопотребления выполнен с учетом строительства внутрипоселковой распределительной сети газоснабжения низкого давления от существующих ГРП (ШРП) для подачи природного сетевого газа населению Староладожского сельского поселения в существующей и проектируемой жилой застройке.

Показатель потребления газа населением на пищеприготовление, м3/год на 1 чел, принят в соответствии со СНиП 2.04.08-87*:

- при наличии централизованного горячего водоснабжения - 120;

- при отсутствии горячего водоснабжения (в сельских населенных пунктах) - 250.

Таблица 13 – Прогнозные балансы потребления газа

| Газоснабжение: | Ед. изм. | 2013 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Пром. предприятия | тыс. нм3/год | 246,966 | 250 |
| Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | тыс. нм3/год | 2 006,21 | 4 560 |
| в том числе источники тепла | тыс. нм3/год | 1 806,103 | 4 200 |
| в том числе приготовление пищи и горячей воды | тыс. нм3/год | 200,107 | 360 |
| Итого общее потребление | тыс. нм3/год | 2 253,176 | 4 810 |

Фактическое годовое существующее потребление газа составляет 2 253,176 тыс. нм3. К 2020 году ожидаемое потребление составит 4 810 тыс. нм3 в год.

Определение перспективных нагрузок потребителей Староладожского сельского поселения

Нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и «Нормативов потребления коммунальных услуг по газоснабжению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области».

Расчётный прогнозный баланс потребления природного газа на территории Староладожского сельского поселения на проектный период до 2020 года приведён в таблице 14 и на рисунке 15.

Таблица14 – Расчётный прогнозный баланс потребления газа в Староладожском сельском поселении на 2020 год

| № п/п | Потребитель | Потребление газа, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год |
| 1 | население | 360 |
| 2 | котельные | 4200 |
| 3 | пром. предприятия | 250 |
|  | Всего | 4 810 |

Рисунок 15 – Расчётный прогнозный баланс потребления природного газа Староладожским сельским поселением на 2020 года

Основными потребителями газа к 2020 году будут являться котельные (87% от объёма потреблённого газа Староладожским сельским поселением). Объём потребления природного газа пром. предприятиями составит 5%, а населением – 8% от общего объёма потребления природного газа.

Таблица 15 – Значения расчетного потребления газа на перспективу до 2020 года в Староладожском сельском поселении

| Показатель | Годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Количество человек | 2 622 | 2 623 | 2 620 | 2 619 | 2 612 | 2 592 | 2 568 | 2 544 |
| Потребление газа, тыс. нм3/год | 2 253,176 | 2 262 | 2 687 | 3 114 | 3 541 | 3 968 | 4 395 | 4 810 |
| В том числе население | 200,107 | 202 | 227 | 254 | 281 | 308 | 335 | 360 |
| котельные | 1 806,103 | 1 810 | 2 210 | 2 610 | 3 010 | 3 410 | 3 810 | 4 200 |
| пром предприятия | 246,966 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Потребление газа, м3/ч | 257,21 | 258,22 | 306,74 | 355,48 | 404,22 | 452,97 | 501,71 | 549,09 |
| В том числе население | 22,84 | 23,06 | 25,91 | 29,00 | 32,08 | 35,16 | 38,24 | 41,10 |
| котельные | 206,18 | 206,62 | 252,28 | 297,95 | 343,61 | 389,27 | 434,93 | 479,45 |
| пром предприятия | 28,19 | 28,54 | 28,54 | 28,54 | 28,54 | 28,54 | 28,54 | 28,54 |

Значение расчётного потребления природного газа до расчётного периода будет расти, не смотря на снижение численности населения. Это связано, в первую очередь, с тем, что будут подключаться к системе централизованного газоснабжения в связи с её расширением новые потребители. Также планируется увеличение выработки тепловой энергии котельными в связи с расширением системы централизованного отопления и, соответственно, потребление ими природного газа.

Общий перспективный баланс подачи и реализации газа.

Общий годовой газовый баланс перспективной подачи и реализации газа в 2020 году приведён в таблице 16.

Таблица16 – Общий перспективный баланс подачи и реализации газа в 2020 году

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поступления газа | тыс. нм3/год | 4 821,089 |
| 2 | Расход газа на технологические нужды и проведение аварийных работ | тыс. нм3/год | 1,446 |
| 3 | Потери газа при транспортировке и распределении | тыс. нм3/год | 9,642 |
| 4 | Объем реализации газа потребителям | тыс. нм3/год | 4 810 |

Из таблицы 16 видно, что при прогнозируемой тенденции к оптимистическому варианту развития сельского поселения, а также при уменьшении потерь и неучтенных расходов при транспортировке и распределении газа, годовой объем поставки газа потребителем в перспективе может составить 4 821 тыс. м3.

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем газоснабжения

Для обеспечения возможности присоединения к газовым сетям новых потребителей на территории сельского поселения Генеральным планом развития на период до 2020 года на первую очередь предусмотрено:

- в деревне Ахматова Гора – строительство ГРП;

- в деревне Мякинкино - строительство ГРП;

- в деревне Ивановский Остров - строительство ГРП;

- в деревне Трусово - строительство ГРП;

- в селе Старая Ладога - строительство ГРП.

Строительство новых ГРП.

Для подключения новых потребителей возникает необходимость в сооружении новых распределительных газопроводов и новых ГРП.

Предлагается использовать газорегуляторный пункт блочного типа, который представляет собой металлический утепленный бокс контейнерного типа, установленный на основании. На рисунке 16 приведён общий вид пункта газорегуляторного блочного. На рисунке 17 приведена схема пневматическая функциональная пункта газорегуляторного блочного.

Рисунок 16 – Пункт газорегуляторный блочный

Рисунок 17 – Схема пневматическая функциональная

1 — запорная арматура для КИП; 2 — предохранительный сбросной клапан — 1шт; 3, 4, 7, 11 — запорная арматура; 5 — фильтр; 6 — регулятор давления; 8, 12 — манометр — 1шт; 9 — регулятор давления газа (на отопление) — 1 шт;

10 — газовый обогреватель — 1 шт; СОЛ — съемная обводная линия редуцирования

Газорегуляторный пункт блочного типа состоит из 2-х помещений: технологического (категория А) и вспомогательного (категория Г), разделенных газонепроницаемой перегородкой и имеющих отдельные входы. В технологическом помещении расположено газораспределительное оборудование, установленное на кронштейны или опоры.

В блоке имеется естественная вентиляция, обеспечивающая трехкратный воздухообмен в час. Приток воздуха осуществляется через отверстия с жалюзийными решетками. Вытяжка осуществляется дефлекторами, установленными на крыше.

Технологическое оборудование блочного ГРП состоит из блока фильтра, блока редуцирования газа, системы обогрева, электрооборудования и блока редуцирования (для системы обогрева).

На входе и выходе блока фильтра установлены краны. Для визуального наблюдения за давлением газа и измерения перепада давления на фильтре предусмотрен манометр с клапаном и кранами. Для обеспечения бесперебойной подачи газа потребителю при ремонте предусмотрена обводная линия с краном и манометром с клапаном.

Для сбора газа при выполнении ремонтных работ предусмотрен продувочный трубопровод с краном. Блок редуцирования газа состоит из двух линий редуцирования, байпасной линии, импульсного трубопровода с краном, трубопровода сброса газа, предохранительного сбросного клапана с краном, напоромера (манометра) с клапаном, служащих для измерения давления газа на выходе. На линии редуцирования установлены кран на входе, блок редуцирования, смонтированный из регулятора давления типа РДБК и предохранительного запорного клапана КПЗ, кран на выходе, импульсный трубопровод с краном.

На байпасной линии установлен кран на входе, вентиль на выходе, манометр с клапаном.

Для сброса газа при выполнении ремонтных работ на линиях редуцирования и байпасной линии предусмотрены продувочные трубопроводы с кранами.

Система обогрева предназначена для обогрева отопительного и технологического отделений в период отопительного сезона и включает аппарат отопительный бытовой газовый с водяным контуром, батареи, установленные в отопительном и технологических отделениях, расширительный бачок.

Электрооборудование содержит счетчик бытовой, выключатели, светильник, установленный в отопительном помещении, а также светильник во взрывозащищенном исполнении, установленный в технологическом помещении.

Блок редуцирования системы обогрева предназначен для обеспечения подачи газа на горелку отопительного аппарата и содержит регулятор давления газа (РДНК- 32), кран на входе, напоромер с клапаном.

Затраты на строительство одного нового ГРП, по предварительной оценке, составят не менее 0,68 млн. руб.

Смета на строительство пяти газораспределительных пунктов приведена в таблице 17. При разработке проекта на строительство ГРП необходимо уточнить сметную стоимость.

Таблица 17 – Оценка капитальных вложений в новое строительство объектов газоснабжения, млн. руб.

| Наименование мероприятия | Характеристика | Стоимость | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в деревне Ахматова Гора – строительство ГРП; в деревне Мякинкино - строительство ГРП; в деревне Ивановский Остров - строительство ГРП; в деревне Трусово - строительство ГРП; в селе Старая Ладога - строительство ГРП | ПИР и ПСД | 0,02 |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Оборудование | 0,25 |  |  | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  | СМР | 0,28 |  |  | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
|  | Прочие | 0,03 |  |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Всего | 0,57 |  |  | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
|  | НДС | 0,10 |  |  | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Смета | 0,68 |  |  | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Всего капитальные затраты по Староладожскому сельскому поселению |  | 0,68 |  |  | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации газопроводов

Для обеспечения возможности присоединения к газовым сетям новых потребителей на территории сельского поселения Генеральным планом развития на период до 2020 года на первую очередь предусмотрено:

Строительство кольцующего газопровода от ГРС «Сясьский ЦБК» до существующего газопровода высокого давления II категории в городе Новая Ладога (диаметром Ду=250 мм и ориентировочной протяженностью – 17 км);

Строительство межпоселковых газопроводов и распределительных газопроводов по территориям населенных пунктов – 8,4 км, в том числе:

- в деревне Ахматова Гора – строительство межпоселкового газопровода с ГРП от существующего газопровода, проходящего по территории поселения рядом с деревней - 0,3 км и распределительных газопроводов по территории деревни Ахматова Гора – 1,0 км;

- в деревне Мякинкино - строительство межпоселкового газопровода с ГРП от существующего газопровода в селе Старая Ладога - 0,6 км и распределительных газопроводов по территории деревни Мякинкино – 1,1 км;

- в деревне Ивановский Остров - строительство межпоселкового газопровода с ГРП, от существующего газопровода, проходящего по территории поселения рядом с деревней - 0,4 км и распределительных газопроводов по территории деревни Ивановский Остров – 1,2 км;

- в деревне Трусово - строительство межпоселкового газопровода с ГРП от газопровода в деревне Мякинкино – 2,0 км и распределительных газопроводов к объектам нового индивидуального строительства на свободных площадках в деревне Трусово – 0,7 км;

- в селе Старая Ладога - распределительных газопроводов с ГРП к объектам нового индивидуального строительства на свободных площадках на севере села – 1,1 км.

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию газопроводов

При строительстве новых распределительных газопроводов предлагается использовать полиэтиленовые трубы.

Современный уровень развития химической промышленности и технологий производства изделий из полимерных материалов позволяет применять пластиковые трубы практически во всех отраслях. Там, где раньше, казалось, возможет только металл, сегодня с успехом себя зарекомендовали трубопроводы из полиэтилена и других пластмасс.

Напорные полиэтиленовые трубы для газопроводов вытесняют своих металлических конкурентов благодаря легкости, антикоррозийным и диэлектрическим свойствам, представляющим основную угрозу при транспортировке газа к потребителю. Газопроводы из полиэтилена соответствует стандарту ГОСТ Р 50868-95. Наружный диаметр труб составляет от 32 до 315 мм, что соответствует нуждам потребителей магистральных трубопроводов.

Газопроводы выпускаются в бухтах (диаметром 63 мм - до 250 метров в бухте, диаметром 90 - 110 - от 130 до 380 метров в бухте). Это обеспечивает удобство прокладки газопроводов и уменьшает количество стыков, т.е. «слабых звеньев» в I цепи газотранспортной системы. На рисунке 18 показана бухта газопроводной трубы из полиэтилена.

Рисунок 18 – Бухта газопроводной трубы из полиэтилена

Полиэтиленовые магистральные трубы высокого давления (при давлении выше 0,3 Мпа) согласно СНиП 42-01-2002 запрещено прокладывать по территории поселений, поэтому новые распределительные сети высокого давления II категории, проходящие по территории жилой многоэтажной застройки, будут выполнены из стали.

Полиэтиленовые трубы легко соединяются с металлическими. Трубы стыкуются с помощью седловых отводов и муфт с закладными нагревателями, при этом получаются прочные и герметичные соединения.

Номенклатура труб приведена в таблице 18.

Таблица18 – Номенклатура полиэтиленовых газопроводов

| Трубы для газопроводов высокого давления II категории (0,3-0,6 МПа) |  |  |  | Трубы для газопроводов низкого давления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЭ 80 SDR 11 (0,6 МПа) |  | ПЭ 100 SDR 13,6 (0,6 МПа) |  |  |  |
| Номинальный наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Номинальный наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Номинальный наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм |
| 25 | 3,0 |  |  | 63 | 3,6 |
| 32 | 3,0 |  |  | 90 | 5,2 |
| 40 | 3,7 |  |  | 110 | 6,3 |
| 63 | 5,8 | 63 | 4,7 | 160 | 9,1 |
| 90 | 8,2 | 90 | 6,7 | 225 | 12,8 |
| 110 | 10,0 | 110 | 8,1 | 315 | 17,9 |
| 160 | 14,6 | 160 | 1,8 |  |  |
| 225 | 20,5 | 225 | 16,6 |  |  |
| 315 | 28,6 | 315 | 23,2 |  |  |
|  |  | 400 | 29,4 |  |  |

Заглубление газопроводов до верха трубы при прокладке в грунтах любого типа, кроме сильнопучинистых, должно приниматься не менее 1 м.

Переходы газопроводов через железные дороги общей сети и автомобильные дороги I-II категорий, под скоростными дорогами, магистральными улицами и дорогами общегородского значения, а также через водные преграды шириной более 25 м при меженном горизонте и болота III типа должны выполняться из стальных труб.

Ширина траншеи должна быть не менее 300 мм для труб диаметром от 63 мм и выше, и не менее 250 мм для труб диаметром до 50 мм включительно.

Присоединение полиэтиленовых газопроводов к запорной арматуре может быть как непосредственное, при помощи узлов разъемных фланцевых соединений, так и через стальные вставки.

Трасса газопровода на территории населенного пункта должна обозначаться в местах поворотов и через каждые 200 м на прямолинейных участках с помощью привязки к зданиям, каменным оградам и т.д.

Затраты на строительство новых распределительных газопроводов, протяженностью 8,4 км, составят более 18,48 млн. руб., межпоселковых, протяжённостью 17 км, составят 76,5 млн. руб.

Строительство одного нового газорегуляторного пункта обойдется в 0,68 млн. руб.

Замена распределительных газопроводов и газопроводов-вводов, выработавших нормативный срок эксплуатации протяжённостью 4,01 км, составят 8,822 млн. руб.

Всего мероприятия по развитию системы газоснабжения Староладожского сельского поселения потребуют вложений в размере 112,202 млн. руб. с учетом НДС.

Данные по инвестициям на период 2014-2020 гг приведены в таблице 19.

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы газоснабжения может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно- правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств газоснабжающих и газораспределительных предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

Прибыль. Чистая прибыль предприятия - один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.

Основное газораспределительное предприятие на территории Волховского района - ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область» по итогам 2013 года имело положительную рентабельность.

Амортизационные фонды. Амортизационный фонд - это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.

В современной отечественной практике амортизация не играет существенной роли в техническом перевооружении и модернизации фирм, вследствие того, что этот фонд на поверку является чисто учетным, «бумажным». Наличие этого фонда не означает наличия оборотных средств, прежде всего денежных, которые могут быть инвестированы в новое оборудование и новые технологии.

Суммарные финансовые потребности для проведения мероприятий по развитию системы газоснабжения Староладожского сельского поселения составляют в среднем - 5,5 млн. рублей в год.

Реализация мероприятий должна производиться с привлечением собственных средств ресурсоснабжающих компаний, а также с привлечением долгосрочных кредитов

Таблица 19 – Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем газоснабжения, тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество | Способ оценки | 2014-2017 | 2018-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство ГРП в д. Ахматова Гора | компл. | 1 | объект-аналог | 680 |  |
| 2 | Строительство ГРП в д. Мякинкино | компл. | 1 | объект-аналог | 680 |  |
| 3 | Строительство ГРП в д. Ивановский остров | компл. | 1 | объект-аналог | 680 |  |
| 4 | Строительство ГРП в д. Трусово | компл. | 1 | объект-аналог |  | 680 |
| 5 | Строительство ГРП в д. Старая Ладога | компл. | 1 | объект-аналог |  | 680 |
| 6 | Строительство кольцующего газопровода от ГРС «Сясьский ЦБК» до существующего газопровода высокого давления II категории в городе Новая Ладога (диаметром Ду=250 мм и ориентировочной протяженностью – 17 км) (ГП) | км | 17 | НЦС | 38 250 | 38 250 |
| 7 | Строительство межпоселковых газопроводов и распределительных газопроводов по территориям населенных пунктов – 8,4 км (ГП) | км | 8,4 | НЦС | 9 240 | 9 240 |
| 8 | Диагностическое обследование внутридомовых газопроводов, 2,84 км (ГП) | км | 2,84 | НЦС | 2 500 | 2 500 |
| 9 | Замена распределительных газопроводов и газопроводов-вводов, выработавших нормативный срок эксплуатации, 4,01 км | км | 4,01 | НЦС |  | 8 822 |
|  |  |  |  |  | 52 030 | 60 172 |

НЦС – ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НЦС 81-02-14-2014;

ГП – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

- Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры

Правовое регулирование промышленной безопасности в организациях, занимающихся газоснабжением в Российской Федерации, осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Законом Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды», Федеральным законом «Об экологической экспертизе», Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Федерации» и другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Каждый объект систем газоснабжения, отнесенный в установленном законодательством Российской Федерации порядке к категории опасных, а также проекты нормативных правовых актов и технические проекты в области промышленной безопасности систем газоснабжения и их объектов подлежат государственной экологической экспертизе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Экологическая экспертиза - установление соответствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям и определение допустимости реализации объекта экологической экспертизы в целях предупреждения возможных неблагоприятных воздействий этой деятельности на окружающую природную среду и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий реализации объекта экологической экспертизы.

По газопроводу к потребителю поступает природный газ, содержащий одорант. Природный газ обычно рассматривается как безвредный газ, бесцветен, не имеет запаха, не токсичен. Главная опасность связана с асфиксией из-за недостатка кислорода.

Для одорации природного газа применяется этилмеркаптан. При любых выбросах газа в атмосферу вместе с ним попадает и одорант. Среднее удельное содержание одоранта в природном газе составляет 0,016 на 1м3 газа.

Состав транспортируемого по газопроводу природного газа в целом отвечает требованиям ГОСТ 51.40-93.

Природный газ легче воздуха и при выбросах стремится занять более высокие слои атмосферы. Вероятность скопления в низких точках местности и внизу помещения практически исключается.

Во время эксплуатации системы газоснабжения возникают технологические утечки природного газа. Эти утечки являются неизбежными вследствие невозможности достижения абсолютной герметичности резьбовых и фланцевых соединений, запорной арматуры, газового оборудования. Выброс природного газа и одоранта может наблюдаться при проведении ремонтных и профилактических работ, а также в случае аварийной ситуации. Стабильное истечение газа в атмосферу происходит при минимальном диаметре отверстия, составляющем 4% от сечения газопровода.

Как аварийную, можно рассматривать ситуацию, возникающую при повышении давления в системе газоснабжения. В этом случае срабатывает сбросной клапан, который сбрасывает «лишнее» количество газа через свечу в атмосферу и снижает тем самым давление газа в системе.

Максимально возможные утечки газа из проектируемого газопровода, проложенного по равнинной местности, через микросвищи и неплотности линейной арматуры (м3 /год) определяются по формуле:

где 1113,5 -переводной коэффициент, град/кг*сутки;

D - диаметр газопровода; l - длина газопровода;

Рср - давление;

t - время работы газопровода (365 суток);

Тср - средняя температура газа в газопроводе,

К; m - средний коэффициент сжимаемости (0,92); Zср - степень начальной герметичности (1,2).

Максимально возможные утечки газа в Староладожском сельском поселении могут составить 99 тыс. м3/год.

Указанное количество утечек равномерно распределяется по всей длине трассы газопровода. Следует отметить, что максимальный объем утечек возможен только после длительной и небрежной эксплуатации (более 10 лет) вследствие появления микроповреждений в трубах и изношенности сальников запорной арматуры.

В период эксплуатации газопровода возможны выбросы в атмосферу загрязняющих веществ (таблица 20).

Таблица 20 – Выбросы загрязняющих веществ

| Загрязняющее вещество | Коэффициент оседания | ПДК, мг/м3 | Класс опасности | Выброс г/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Метан | 1 | 50 | 4 | 4,5х10-3 |

С целью уменьшения негативного воздействия загрязняющих веществ на атмосферный воздух прилегающей к газопроводу территории во время строительства и эксплуатации газопровода должны предусматриваться следующие мероприятия:

- Поддержание дорожной и автотранспортной техники в исправном состоянии за счет проведения в установленное время техосмотра, техобслуживания и планово - предупредительного ремонта.

- Следует отдавать предпочтение газопроводам из полиэтиленовых труб, что максимально снижает загрязнение строительной площадки, как во время проведения строительно-монтажных работ, так и в процессе эксплуатации газопровода.

- Применение современной землеройной техники сведет к минимуму площадь разрабатываемой траншеи под газопровод.

При строительстве и эксплуатации газопровода на атмосферный воздух прилегающей к нему территории будет оказываться незначительное воздействие, обусловленное поступлением в атмосферный воздух загрязняющих веществ. При условии соблюдения правил эксплуатации дорожно-транспортной техники и выполнении всех мероприятий, направленных на уменьшение воздействия загрязняющих веществ, концентрация загрязняющих веществ не превысит расчетных данных.

В период строительства газопровода будет происходить кратковременное воздействие на земельные ресурсы. Это воздействие связано с изъятием земель, механическим нарушением почвенно-растительного покрова, изменением рельефа и геохимическим загрязнением. При подготовке полосы временного отвода при прокладке газопровода (подвозка труб, сварка, снятие и перемещение плодородного слоя) происходит нарушение поверхностного слоя почвы. Более глубокое нарушение почвы происходит при разработке траншеи под укладку трубопровода.

Для почвенного покрова нарушение при работе строительной техники может заключаться в изменении структуры почв, приводящем к их полной или частичной деградации. В целом последствия механического нарушения почвенно-растительного покрова могут проявляться в виде активизации водной и ветровой эрозии.

Геохимическое загрязнение территории проектируемого объекта связано с выбросами в атмосферу от строительной техники, с возможными разливами горючесмазочных материалов.

После проведения строительно-монтажных и земляных работ из полосы временного отвода земли убирается строительный мусор, вывозятся все временные устройства, проводится рекультивация земель.

После прохода строительного потока уложенный в траншею трубопровод засыпают. На участках, где траншеи разрабатываются вручную, непосредственно в местах пересечения с существующими коммуникациями, рекультивация проводится вручную, верхний плодородный слой складируется в одну сторону от траншеи, нижний минеральный - в другую. Засыпают в обратном направлении.

В период эксплуатации газопровода негативное воздействие на природные компоненты будет сведено к минимуму.

Механическое воздействие на почвенно-растительный покров на этой стадии будет исключено. Временная строительная полоса будет ликвидирована, а земли, отводимые под нее, рекультивированы. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, образующиеся при эксплуатации объекта, являющиеся в процессе эксплуатации источником химического загрязнения почвы не окажут существенного влияния на состояние почвенно-растительного покрова.

Воздействие на животный мир имеет косвенный характер и проявляется в изменении условий мест обитаний животных, а также работающие на строительстве механизмы являются источниками шумового воздействия на обитающих животных. Прямое воздействие на животный мир связано с присутствием людей, что может отпугивать отдельные виды животных на период строительства газопровода. Негативное воздействие на животный мир временное. Шумовое воздействие ограничивается территорией строительства. Рекультивация нарушенных при строительстве земель имеет целью восстановление условий обитания животных.

- Оценка надежности и безопасности систем газоснабжения

Под надежностью понимают вероятность того, что устройство или система будут в полном объеме выполнять свои функции в течение заданного промежутка времени или при заданных условиях работы.

Как показывает практика, даже наилучшая конструкция, совершенная технология и правильная эксплуатация не исключают полностью отказы.

Различают три характерных типа отказов, присущих любым объектам:

  - Отказы приработанные, обусловленные дефектами проектирования, изготовления, монтажа. Они в основном устраняются путем «отбраковки» при испытании или наладке объекта. Доля этих отказов снижается по истечении периода приработки объекта.

  - Отказы внезапные (случайные), вызванные воздействием различных случайных факторов и характерные преимущественно для периода нормальной эксплуатации объекта. Особенностью таких отказов является невозможность их предсказания.

  - Отказы постепенные, происходящие в результате износа и старения объекта. Долговечность работы системы можно увеличить за счет периодической замены наиболее ненадежных составляющих элементов.

Рассматриваемые здесь показатели применяются для оценки надежности как невосстанавливаемых (одноразового использования), так и подлежащих ремонту объектов, т.е. восстанавливаемых до появления первого отказа.

Большое значение имеет определение надежности линейной (трубопроводной) части газораспределительных систем. Это связано с тем, что при подземной прокладке обнаружение и ликвидация неисправностей затруднительны и требуют продолжительного времени (низкая ремонтопригодность) по сравнению с надземными объектами газового хозяйства. Кроме того, утечки газа из поврежденных подземных газопроводов могут привести к насыщению газом близлежащих зданий и сооружений. Интенсивность отказов и надежность участков подземных газопроводов приведены в таблице 21.

Таблица21 – Интенсивность отказов λ и надежность участков газопроводов Н

| Диаметр газопровода, мм | 105λ м-1 в год | Н, % при длине участка, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| <80 | 307 | 99,693 | 99,563 | 99,385 | 99,230 | 99,074 |
| 100 | 38 | 99,962 | 99,943 | 99,925 | 99,910 | 99,889 |
| 125 | 20 | 99,98 | 99,97 | 99,96 | 99,951 | 99,941 |
| 150 | 1 | 99,999 | 99,998 | 99,997 | 99,996 | 99,995 |
| >200 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Изменение интенсивности отказов во времени

Типичная функция интенсивности отказов во времени (в течение срока службы объекта) имеет U-образный характер (рисунок 19).

В начальный период I преобладают приработочные отказы. После него наступает наиболее продолжительный период нормальной эксплуатации II, в котором на объект воздействуют случайные факторы. Последние вызывают внезапные отказы.

Рисунок 19 – Интенсивность отказов во времени

На рисунке 20 представлены в графической форме зависимости основных показателей надежности от времени при экспоненциальном законе. Площадь заштрихованной области численно характеризует среднюю наработку на отказ.

Рисунок 20 – Зависимости основных показателей надежности от времени при экспоненциальном законе

Подавляющее большинство объектов газоснабжения характеризуется очень малыми численными значениями интенсивности отказов и соответственно большими значениями средней наработки на отказ.

В данной схеме газоснабжения произведен расчет показателей надежности для распределительной внутрипоселковой сети давления.

Вероятность безотказной работы для момента времени t = 6 месяцев: Р(0,5)=2,72-0'031 *0'5=0,985;

Вероятность появления отказа для момента времени t = 6 месяцев: Q(0,5)=1- Р(0,5) =0,015;

Частота отказа для момента времени t = 6 месяцев:

а(0,5)=λ P(0,5)=0,031 * 0,985=0,03;

Средняя наработка на отказ:

T=1/0,03=32,7 года.

Показатели надежности восстанавливаемых объектов

Для оценки надежности объектов многоразового использования используются дополнительные показатели, учитывающие также процессы восстановления (ремонта) элементов (объектов).

Коэффициент оперативной готовности позволяет количественно оценить надежность объекта в аварийных условиях, т.е. до окончания выполнения какой-то эпизодической функции.

Для повышения надежности системы можно применять различные проектные решения, в том числе: использование более надежных элементов или организацию мероприятий, повышающих их надежность (защита от коррозии, установка компенсаторов и др.); введение в схему избыточных элементов для организации резервов (параллельные. прокладки, кольцевание газопроводов и др.); установку дополнительных ГРП с целью уменьшения их радиуса действия; организация кольца газопроводов вокруг ГРП с равнопропускными полукольцами большого диаметра (если в радиусе действия ГРП менее 8 участков, то кольцо разделит зону действия ГРП на две подзоны - каждую с числом участков менее 4; если в радиусе действия ГРП более 8 участков, число таких колец может увеличиваться до 3); увеличение диаметров некоторых участков сети против их расчетных значений, полученных из условий оптимизации этой сети, главным образом за счет отказа от газопроводов диаметром 80 мм и менее с надежностью, на порядок меньшей, чем газопроводы диаметром более 80 мм (поскольку отказы участков с данным диаметром равновероятны, то при реализации этого мероприятия необходимо увеличивать диаметры всех участков данного диаметра).

Когда газовое хозяйство получает из системы магистральных газопроводов меньше газа, чем это требуется (что происходит в зимнее время), надежность системы снижается при физической (механической, химической) целостности всех ее элементов.

Для повышения надежности в этих случаях рекомендуются следующие мероприятия: организация резервного топливоснабжения (жидким или твердым топливом, регазифицированным метаном или парами тяжелых углеводородов и др.); сооружение подземных хранилищ газа; перераспределение потоков газа за счет программного изменения давления на выходе из ГРС и головных ГРП, с тем чтобы обеспечить избирательность снабжения потребителей в соответствии с их социальной и народнохозяйственной значимостью (при этом одни предприятия обеспечиваются газом за счет ограничения других).

При перераспределении газа вначале обеспечивают полное газоснабжение жилого и социального фонда (больниц, детских дошкольных учреждений и т. д.), затем объектов социального назначения, после этого - объектов, где ограничение в газе приносит только стоимостный ущерб (из них в первую очередь снабжаются газом те, где этот ущерб наибольший, и далее по мере снижения этого ущерба). Ущерб определяют на основании изучения хозяйственно-производственной деятельности данных объектов.

- Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы газоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться обслуживающей организацией, в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей. Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем газоснабжения, путем эксплуатации которых обеспечивается газоснабжение осуществляется в порядке, установленном Федеральным Законом от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учёт в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации городского поселения, осуществляющим полномочия администрации городского поселения по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности городского поселения.

В ходе составления данной схемы газоснабжения бесхозяйных сетей и оборудования централизованного газоснабжения не выявлено.

# Приложения

Приложение 1

Характеристики участков сети газоснабжения

| Начало участка | Конец участка | Длина, м | Диаметр внутренний, м |
| --- | --- | --- | --- |
| ШРП №12 | Уз.1 | 79,33 | 0,05 |
| ШРП №13 | Уз.2 | 5,39 | 0,15 |
| Уз.2 | Уз.3 | 27,85 | 0,15 |
| Уз.3 | КБ-1 | 11,35 | 0,15 |
| КБ-1 | Уз.4 | 7,07 | 0,15 |
| Уз.4 | Уз.5 | 17,25 | 0,15 |
| Уз.5 | Уз.6 | 52,74 | 0,15 |
| Уз.6 | КБ-2 | 3,3 | 0,15 |
| КБ-2 | Уз.7 | 37,18 | 0,15 |
| Уз.7 | Уз.8 | 15,81 | 0,05 |
| Уз.8 | Уз.9 | 12,42 | 0,05 |
| Уз.9 | КБ-3 | 9,79 | 0,05 |
| КБ-3 | Уз.10 | 6,82 | 0,05 |
| Уз.7 | Уз.11 | 4,71 | 0,15 |
| Уз.11 | Уз.12 | 12,62 | 0,15 |
| Уз.12 | Уз.13 | 16,76 | 0,15 |
| Уз.13 | Уз.14 | 77,82 | 0,15 |
| Уз.3 | Ул. Советская д.24 | 12 | 0,05 |
| Уз.4 | Ул. Советская д.24 | 11,91 | 0,05 |
| Уз.5 | Ул. Советская д.24 | 11,56 | 0,05 |
| Уз.8 | Ул. Советская д.14 | 11,57 | 0,05 |
| Уз.9 | Ул. Советская д.14 | 11,74 | 0,05 |
| Уз.10 | Ул. Советская д.14 | 12,11 | 0,05 |
| Уз.11 | Ул. Советская д.15 | 13,06 | 0,05 |
| Уз.12 | Ул. Советская д.15 | 13,21 | 0,05 |
| Уз.13 | Ул. Советская д.15 | 13,05 | 0,05 |
| Уз.14 | ГЗ-1 | 13,02 | 0,15 |
| ГЗ-1 | Уз.15 | 40,3 | 0,15 |
| Уз.15 | Уз.16 | 17,43 | 0,15 |
| Уз.16 | Уз.17 | 18,48 | 0,15 |
| Уз.17 | КБ-4 | 35,01 | 0,15 |
| КБ-4 | Уз.18 | 19,64 | 0,1 |
| Уз.18 | Уз.19 | 19,17 | 0,1 |
| Уз.19 | Уз.20 | 16,44 | 0,1 |
| Уз.20 | Уз.21 | 13,22 | 0,1 |
| Уз.21 | Уз.22 | 21,31 | 0,08 |
| Уз.22 | Уз.23 | 14,25 | 0,08 |
| Уз.23 | Уз.24 | 17,29 | 0,08 |
| Уз.24 | Уз.25 | 13,79 | 0,08 |
| Уз.25 | Ул. Советская д.16 | 12,54 | 0,05 |
| Уз.24 | Ул. Советская д.16 | 12,61 | 0,05 |
| Уз.23 | Ул. Советская д.16 | 13,37 | 0,05 |
| Уз.22 | Ул. Советская д.16 | 13,39 | 0,05 |
| Уз.18 | Ул. Советская д.17 | 12,78 | 0,05 |
| Уз.19 | Ул. Советская д.17 | 12,27 | 0,05 |
| Уз.20 | Ул. Советская д.17 | 12,43 | 0,05 |
| КБ-5 | Уз.21 | 4,62 | 0,1 |
| Уз.26 | КБ-5 | 41,73 | 0,1 |
| Уз.26 | Ул. Советская д.28 | 26,01 | 0,05 |
| Уз.27 | Уз.26 | 30,66 | 0,1 |
| Уз.27 | Ул. Советская д.28 | 24,67 | 0,05 |
| Уз.27 | КБ-6 | 30,83 | 0,05 |
| КБ-6 | Уз.28 | 3,54 | 0,05 |
| Уз.28 | Уз.29 | 14,18 | 0,05 |
| Уз.29 | Уз.30 | 16,3 | 0,05 |
| Уз.30 | Ул. Советская д.25а | 12,58 | 0,05 |
| Уз.29 | Ул. Советская д.25а | 12,61 | 0,05 |
| Уз.28 | Ул. Советская д.25а | 12,4 | 0,05 |
| Уз.31 | Уз.27 | 27,2 | 0,1 |
| Уз.32 | Уз.31 | 35,83 | 0,1 |
| Уз.32 | Ул. Советская д.27 | 14,99 | 0,05 |
| Уз.35 | Уз.32 | 15,72 | 0,1 |
| Уз.33 | Уз.34 | 14,2 | 0,1 |
| Уз.34 | Уз.35 | 14,2 | 0,1 |
| Уз.33 | Ул. Советская д.27 | 13,66 | 0,05 |
| Уз.34 | Ул. Советская д.27 | 13,11 | 0,05 |
| Уз.35 | Ул. Советская д.27 | 12,77 | 0,05 |
| ГЗ-1 | Уз.33 | 7,19 | 0,1 |
| Уз.36 | ГЗ-1 | 12,39 | 0,15 |
| Уз.37 | Уз.36 | 26,13 | 0,15 |
| КБ-7 | Уз.37 | 4,96 | 0,15 |
| Уз.38 | КБ-7 | 10,11 | 0,15 |
| Уз.39 | Уз.38 | 13,38 | 0,15 |
| Уз.40 | Уз.39 | 13,02 | 0,15 |
| Уз.2 | Уз.41 | 18,97 | 0,15 |
| Уз.41 | Уз.42 | 28,15 | 0,05 |
| Уз.42 | Уз.43 | 18,42 | 0,05 |
| Уз.43 | Уз.44 | 17,29 | 0,05 |
| Уз.44 | Ул. Советская д.25 | 15,05 | 0,05 |
| Уз.43 | Ул. Советская д.25 | 15,4 | 0,05 |
| Уз.42 | Ул. Советская д.25 | 15,56 | 0,05 |
| Уз.41 | Уз.44а | 5,54 | 0,15 |
| Уз.44а | Уз.40 | 58,06 | 0,15 |
| Уз.15 | Ул. Советская д.19 | 10,93 | 0,05 |
| Уз.16 | Ул. Советская д.19 | 11,05 | 0,05 |
| Уз.17 | Ул. Советская д.19 | 11,1 | 0,05 |
| Уз.37 | Ул. Советская д.26 | 11,52 | 0,05 |
| Уз.38 | Ул. Советская д.26 | 11,76 | 0,05 |
| Уз.39 | Ул. Советская д.26 | 11,91 | 0,05 |
| Уз.40 | Ул. Советская д.26 | 12,07 | 0,05 |
| Уз.14 | Уз.45 | 1,85 | 0,05 |
| Уз.6 | Заглушка | 6,96 | 0,05 |
| Уз.45 | Ул. Советская д.6 | 12,42 | 0,05 |
| ШРП № 11 | Уз.1 | 31,84 | 0,1 |
| Уз.1 | Уз.2 | 11,06 | 0,1 |
| Уз.2 | Уз.3 | 33,26 | 0,1 |
| Уз.3 | Волховский пр. д.12 | 45,8 | 0,05 |
| Уз.3 | Уз.4 | 26,03 | 0,1 |
| Уз.4 | Уз.5 | 16,26 | 0,1 |
| Уз.5 | Уз.6 | 15,73 | 0,1 |
| Уз.6 | Уз.7 | 32,24 | 0,1 |
| Уз.7 | Уз.8 | 14,78 | 0,1 |
| Уз.8 | Уз.9 | 18,11 | 0,1 |
| Уз.9 | КБ-1 | 8,4 | 0,1 |
| Уз.4 | Волховский пр. д.4Волховский пр. д.4 | 12,7 | 0,05 |
| Уз.5 | Волховский пр. д.4 | 12,64 | 0,05 |
| Уз.6 | Волховский пр. д.4 | 12,78 | 0,05 |
| Уз.7 | Волховский пр. д.5 | 11,87 | 0,05 |
| Уз.8 | Волховский пр. д.5 | 11,98 | 0,05 |
| Уз.9 | Волховский пр. д.5 | 11,67 | 0,05 |
| КБ-1 | Уз.10 | 11,82 | 0,1 |
| Уз.10 | Уз.11 | 14,74 | 0,1 |
| Уз.10 | Волховский пр. д.6 | 12,3 | 0,05 |
| Уз.11 | Волховский пр. д.6 | 12,13 | 0,05 |
| Уз.11 | Уз.15 | 19,22 | 0,1 |
| КБ-2 | Уз.12 | 4,17 | 0,1 |
| Уз.12 | Уз.13 | 15,06 | 0,1 |
| Уз.13 | Уз.14 | 13,88 | 0,1 |
| Уз.14 | Волховский пр. д.7а | 12,1 | 0,05 |
| Уз.13 | Волховский пр. д.7а | 12,4 | 0,05 |
| Уз.12 | Волховский пр. д.7а | 11,61 | 0,05 |
| Уз.15 | Уз.16 | 11,42 | 0,1 |
| Уз.15 | Волховский пр. д.6 | 24,23 | 0,05 |
| Уз.16 | Уз.17 | 7,63 | 0,1 |
| Уз.16 | Волховский пр. д.14 | 54,47 | 0,05 |
| Уз.17 | Уз.18 | 15,78 | 0,1 |
| Уз.18 | КБ-2 | 11,42 | 0,1 |
| Уз.18 | Уз.19 | 35,98 | 0,08 |
| Уз.19 | Уз.25 | 4,34 | 0,05 |
| Уз.19 | Уз.20 | 12,92 | 0,08 |
| Уз.20 | Уз.21 | 13,54 | 0,08 |
| Уз.21 | КБ-3 | 5,76 | 0,08 |
| КБ-3 | Уз.24 | 29,21 | 0,08 |
| Уз.22 | Заглушка-1 | 2,43 | 0,05 |
| Уз.22 | Волховский пр. д.16 | 12,81 | 0,05 |
| Уз.23 | Уз.22 | 14,96 | 0,08 |
| Уз.24 | Уз.23 | 18,48 | 0,08 |
| Уз.23 | Волховский пр. д.16 | 12,83 | 0,05 |
| Уз.24 | Волховский пр. д.16 | 12,93 | 0,05 |
| Уз.25 | Волховский пр. д.15 | 10,91 | 0,05 |
| Уз.25 | Заглушка-2 | 2,29 | 0,05 |
| Уз.20 | Волховский пр. д.15 | 10,59 | 0,05 |
| Уз.21 | Волховский пр. д.15 | 10,46 | 0,05 |
| Уз.14 | Заглушка-3 | 2,33 | 0,1 |
| Уз.2 | Уз.33 | 38,35 | 0,05 |
| Уз.26 | Уз.39 | 36,74 | 0,05 |
| Уз.26 | Уз.30 | 96,03 | 0,065 |
| Уз.27 | Уз.31 | 9,9 | 0,05 |
| Уз.27а | Уз.38 | 16,56 | 0,05 |
| Уз.28 | Уз.27а | 45,39 | 0,05 |
| Уз.29 | Уз.28 | 8,67 | 0,05 |
| Уз.28 | Ул. Никольская д.18 | 23,74 | 0,05 |
| Уз.29 | Ул. Никольская д.19 | 10,88 | 0,05 |
| Уз.30 | Уз.32 | 47,86 | 0,065 |
| Уз.30 | Ул. Никольская д.8 | 9,33 | 0,05 |
| Уз.31 | Уз.29 | 13,48 | 0,05 |
| Уз.31 | Ул. Никольская д.17 | 78,2 | 0,05 |
| Уз.27 | Заглушка-4 | 2,47 | 0,05 |
| Уз.32 | Уз.27 | 17,29 | 0,065 |
| Уз.32 | Заглушка-5 | 4,35 | 0,05 |
| Уз.33 | Уз.56 | 161,68 | 0,05 |
| Уз.33 | Уз.34 | 7,4 | 0,05 |
| Уз.34 | Волховский пр. д.2 | 7,96 | 0,05 |
| Уз.34 | Уз.35 | 24,73 | 0,05 |
| Уз.35 | Волховский пр. д.2 | 7,93 | 0,05 |
| Уз.35 | Уз.36 | 35,15 | 0,05 |
| Уз.36 | Уз.37 | 22,21 | 0,05 |
| Уз.37 | Волховский пр. д.1 | 7,8 | 0,05 |
| Уз.36 | Волховский пр. д.1 | 7,64 | 0,05 |
| Уз.38 | Ул. Никольская д.6 | 6,23 | 0,05 |
| Уз.38 | Ул. Никольская д.8 | 31,26 | 0,05 |
| Уз.38 | Уз.41 | 30,28 | 0,05 |
| КБ-4 | Дом учителя | 20,08 | 0,05 |
| Уз.39 | Волховский пр. д.11 | 7,98 | 0,05 |
| Уз.39 | Уз.40 | 24,48 | 0,05 |
| Уз.40 | Волховский пр. д.11 | 8,47 | 0,05 |
| ШРП "Свято-Успен.монастырь"" | Уз.46 | 90,39 | 0,1 |
| Уз.1 | ШРП "Свято-Успен.монастырь"" | 921,85 | 0,1 |
| Уз.1 | ШРП №13 | 17,68 | 0,1 |
| Уз.46 | Ж.д | 16,16 | 0,1 |
| Уз.46 | Уз.47 | 30,08 | 0,1 |
| ГРС | Уз.58 | 8717,06 | 0,1 |
| Уз.59 | Уз.52а | 339,05 | 0,1 |
| Уз.41 | Уз.42 | 15,72 | 0,05 |
| Уз.41 | Ул. Никольская д.6 | 6,19 | 0,05 |
| Уз.42 | Уз.43 | 3,94 | 0,05 |
| Уз.42 | Ул. Никольская д.5 | 6,43 | 0,05 |
| Уз.43 | Уз.44 | 9,06 | 0,05 |
| Уз.43 | Ул. Никольская д.5 | 6,41 | 0,05 |
| Уз.44 | Уз.45 | 3,41 | 0,05 |
| Уз.45 | Уз.46 | 18,38 | 0,05 |
| Уз.44 | Ул. Никольская д.4 | 6,9 | 0,05 |
| Уз.45 | Ул. Никольская д.4 | 7,1 | 0,05 |
| Уз.46 | Уз.47 | 15,22 | 0,05 |
| Уз.46 | Ул. Никольская д.3 | 5,49 | 0,05 |
| Уз.47 | Уз.48 | 13,14 | 0,05 |
| Уз.48 | Уз.49 | 54,4 | 0,05 |
| Уз.47 | Ул. Никольская д.3 | 5,48 | 0,05 |
| Уз.48 | Ул. Никольская д.3 | 5,89 | 0,05 |
| Уз.49 | КБ-4 | 9,29 | 0,05 |
| Уз.49 | Заглушка-6 | 2,91 | 0,05 |
| Уз.17 | Заглушка-7 | 4,15 | 0,05 |
| Уз.40 | Уз.50 | 44,55 | 0,05 |
| Уз.50 | Волховский пр. д.12 | 8,7 | 0,05 |
| Уз.50 | Уз.51 | 20,27 | 0,05 |
| Уз.51 | Волховский пр. д.12 | 8,63 | 0,05 |
| Уз.51 | Уз.52 | 43,68 | 0,05 |
| Уз.52 | Уз.53 | 6,14 | 0,05 |
| Уз.53 | Волховский пр. д.13 | 18,6 | 0,05 |
| Уз.53 | Волховский пр. д.13 | 21,65 | 0,05 |
| Уз.52 | Уз.54 | 28,6 | 0,05 |
| Уз.54 | Волховский пр. д.14 | 8,59 | 0,05 |
| Уз.54 | Уз.55 | 26,27 | 0,05 |
| Уз.55 | Волховский пр. д.14 | 8,52 | 0,05 |
| Уз.56 | Уз.26 | 26,04 | 0,065 |
| Заглушка-6 | Уз.57 | 77,87 | 0 |
| Уз.58 | Уз.60 | 1685,91 | 0,1 |
| Уз.58 | Уз.61 | 147,96 | 0,1 |
| Уз.61 | ШРП № 11 | 102,23 | 0,1 |
| Уз.52а | ШРП №12 | 25,07 | 0,1 |
| Уз.52а | Котельная | 17,49 | 0,1 |
| Уз.60 | Уз.59 | 204,55 | 0,225 |
| Уз.60 | ШРП ООО "Волховплюс" | 9,21 | 0,1 |
| ШРП ООО "Волховплюс" | ООО "Волховплюс" | 15,54 | 0,1 |
| Уз.61 | Котельная 000 "Газпромтеплоэнерго" | 39,69 | 0,1 |
| Уз.1 | Волховский пр. д.13 | 14,17 | 0,05 |

Приложение 2

Характеристики абонентов схемы газоснабжения

| Наименование | Геодезическая отметка, м | Расчетный расход, м3/час | Минимальное давление, кПа | Максимальное давление, кПа | Давление на вводе, кПа | Плотность, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ул. Советская д.24 | 8 | 0,24 | 1 | 3 | 2,4999 | 0,717 |
| Ул. Советская д.24 | 8 | 0,24 | 1 | 3 | 2,4999 | 0,717 |
| Ул. Советская д.24 | 8 | 0,24 | 1 | 3 | 2,4999 | 0,717 |
| Ул. Советская д.14 | 8 | 0,24 | 1 | 3 | 2,4995 | 0,717 |
| Ул. Советская д.14 | 8 | 0,24 | 1 | 3 | 2,4994 | 0,717 |
| Ул. Советская д.14 | 8 | 0,24 | 1 | 3 | 2,4993 | 0,717 |
| Ул. Советская д.15 | 8 | 0,24 | 1 | 3 | 2,4997 | 0,717 |
| Ул. Советская д.15 | 8 | 0,24 | 1 | 3 | 2,4997 | 0,717 |
| Ул. Советская д.15 | 8 | 0,24 | 1 | 3 | 2,4997 | 0,717 |
| Ул. Советская д.16 | 8,03 | 0,24 | 1 | 3 | 2,4997 | 0,717 |
| Ул. Советская д.16 | 8,23 | 0,24 | 1 | 3 | 2,5023 | 0,717 |
| Ул. Советская д.16 | 8,48 | 0,24 | 1 | 3 | 2,5055 | 0,717 |
| Ул. Советская д.16 | 8,68 | 0,24 | 1 | 3 | 2,508 | 0,717 |
| Ул. Советская д.17 | 9,45 | 0,24 | 1 | 3 | 2,5179 | 0,717 |
| Ул. Советская д.17 | 9,31 | 0,24 | 1 | 3 | 2,5161 | 0,717 |
| Ул. Советская д.17 | 9,2 | 0,24 | 1 | 3 | 2,5147 | 0,717 |
| Ул. Советская д.28 | 9,05 | 0,24 | 1 | 3 | 2,5127 | 0,717 |
| Ул. Советская д.28 | 8,48 | 0,24 | 1 | 3 | 2,5055 | 0,717 |
| Ул. Советская д.25а | 8,21 | 0,24 | 1 | 3 | 2,5014 | 0,717 |
| Ул. Советская д.25а | 8,29 | 0,24 | 1 | 3 | 2,5025 | 0,717 |
| Ул. Советская д.25а | 8,33 | 0,24 | 1 | 3 | 2,5032 | 0,717 |
| Ул. Советская д.27 | 8,01 | 0,24 | 1 | 3 | 2,4998 | 0,717 |
| Ул. Советская д.27 | 8 | 0,24 | 1 | 3 | 2,4998 | 0,717 |
| Ул. Советская д.27 | 8 | 0,24 | 1 | 3 | 2,4997 | 0,717 |
| Ул. Советская д.27 | 8 | 0,24 | 1 | 3 | 2,4997 | 0,717 |
| Ул. Советская д.25 | 8 | 0,24 | 1 | 3 | 2,4991 | 0,717 |
| Ул. Советская д.25 | 8 | 0,24 | 1 | 3 | 2,4992 | 0,717 |
| Ул. Советская д.25 | 8 | 0,24 | 1 | 3 | 2,4994 | 0,717 |
| Ул. Советская д.19 | 9,02 | 0,24 | 1 | 3 | 2,5126 | 0,717 |
| Ул. Советская д.19 | 9,3 | 0,24 | 1 | 3 | 2,5161 | 0,717 |
| Ул. Советская д.19 | 9,6 | 0,24 | 1 | 3 | 2,5199 | 0,717 |
| Ул. Советская д.26 | 8 | 0,24 | 1 | 3 | 2,4998 | 0,717 |
| Ул. Советская д.26 | 8 | 0,24 | 1 | 3 | 2,4998 | 0,717 |
| Ул. Советская д.26 | 8 | 0,24 | 1 | 3 | 2,4998 | 0,717 |
| Ул. Советская д.26 | 8 | 0,24 | 1 | 3 | 2,4999 | 0,717 |
| Ул. Советская д.6 | 8,13 | 0,24 | 1 | 3 | 2,5013 | 0,717 |
| Волховский пр. д.12 | 9,53 | 0,24 | 1 | 3 | 2,996 | 0,717 |
| Волховский пр. д.4Волховский пр. д.4 | 8,19 | 0,24 | 1 | 3 | 2,9884 | 0,717 |
| Волховский пр. д.4 | 7,52 | 0,24 | 1 | 3 | 2,9846 | 0,717 |
| Волховский пр. д.4 | 6,88 | 0,24 | 1 | 3 | 2,9809 | 0,717 |
| Волховский пр. д.5 | 7,75 | 0,24 | 1 | 3 | 2,9856 | 0,717 |
| Волховский пр. д.5 | 8,2 | 0,24 | 1 | 3 | 2,9881 | 0,717 |
| Волховский пр. д.5 | 8,5 | 0,24 | 1 | 3 | 2,9897 | 0,717 |
| Волховский пр. д.6 | 10 | 0,24 | 1 | 3 | 2,998 | 0,717 |
| Волховский пр. д.6 | 10 | 0,24 | 1 | 3 | 2,998 | 0,717 |
| Волховский пр. д.6 | 10 | 0,24 | 1 | 3 | 2,9978 | 0,717 |
| Волховский пр. д.7а | 5 | 0,24 | 1 | 3 | 2,9696 | 0,717 |
| Волховский пр. д.7а | 5 | 0,24 | 1 | 3 | 2,9696 | 0,717 |
| Волховский пр. д.7а | 5,08 | 0,24 | 1 | 3 | 2,97 | 0,717 |
| Волховский пр. д.14 | 9,82 | 0,24 | 1 | 3 | 2,9966 | 0,717 |
| Волховский пр. д.15 | 5 | 0,24 | 1 | 3 | 2,9694 | 0,717 |
| Волховский пр. д.16 | 10 | 0,24 | 1 | 3 | 2,9974 | 0,717 |
| Волховский пр. д.16 | 9,25 | 0,24 | 1 | 3 | 2,9932 | 0,717 |
| Волховский пр. д.16 | 7,84 | 0,24 | 1 | 3 | 2,9852 | 0,717 |
| Волховский пр. д.15 | 5 | 0,24 | 1 | 3 | 2,9694 | 0,717 |
| Волховский пр. д.15 | 5,32 | 0,24 | 1 | 3 | 2,9711 | 0,717 |
| Волховский пр. д.11 | 9,02 | 0,24 | 1 | 3 | 2,951 | 0,717 |
| Ул. Никольская д.6 | 3,01 | 0,24 | 1 | 3 | 2,9083 | 0,717 |
| Ул. Никольская д.18 | 6,19 | 0,24 | 1 | 3 | 2,9298 | 0,717 |
| Ул. Никольская д.19 | 7,52 | 0,24 | 1 | 3 | 2,938 | 0,717 |
| Ул. Никольская д.8 | 7,42 | 0,24 | 1 | 3 | 2,9408 | 0,717 |
| Ул. Никольская д.17 | 5,82 | 0,24 | 1 | 3 | 2,929 | 0,717 |
| Волховский пр. д.2 | 7,52 | 0,24 | 1 | 3 | 2,9747 | 0,717 |
| Волховский пр. д.2 | 5,83 | 0,24 | 1 | 3 | 2,9648 | 0,717 |
| Волховский пр. д.1 | 5 | 0,24 | 1 | 3 | 2,9596 | 0,717 |
| Волховский пр. д.1 | 5 | 0,24 | 1 | 3 | 2,9597 | 0,717 |
| Ул. Никольская д.8 | 3,16 | 0,24 | 1 | 3 | 2,909 | 0,717 |
| Дом учителя | 1,13 | 0,24 | 1 | 3 | 2,8938 | 0,717 |
| Волховский пр. д.11 | 9,51 | 0,24 | 1 | 3 | 2,9529 | 0,717 |
| Ж.д | 10 | 3,7 | 1 | 3 | 2,9995 | 0,717 |
| Ул. Никольская д.6 | 1,44 | 0,24 | 1 | 3 | 2,898 | 0,717 |
| Ул. Никольская д.5 | 0,3 | 0,24 | 1 | 3 | 2,8909 | 0,717 |
| Ул. Никольская д.5 | 0,01 | 0,24 | 1 | 3 | 2,8891 | 0,717 |
| Ул. Никольская д.4 | 0 | 0,24 | 1 | 3 | 2,8887 | 0,717 |
| Ул. Никольская д.4 | 0 | 0,24 | 1 | 3 | 2,8886 | 0,717 |
| Ул. Никольская д.3 | 0 | 0,24 | 1 | 3 | 2,8882 | 0,717 |
| Ул. Никольская д.3 | 0 | 0,24 | 1 | 3 | 2,888 | 0,717 |
| Ул. Никольская д.3 | 0 | 0,24 | 1 | 3 | 2,8879 | 0,717 |
| Волховский пр. д.12 | 10 | 0,24 | 1 | 3 | 2,9542 | 0,717 |
| Волховский пр. д.12 | 10 | 0,24 | 1 | 3 | 2,9536 | 0,717 |
| Волховский пр. д.13 | 10 | 0,24 | 1 | 3 | 2,9526 | 0,717 |
| Волховский пр. д.13 | 8,93 | 0,24 | 1 | 3 | 2,9465 | 0,717 |
| Волховский пр. д.14 | 9,33 | 0,24 | 1 | 3 | 2,9486 | 0,717 |
| Волховский пр. д.14 | 7,98 | 0,24 | 1 | 3 | 2,9408 | 0,717 |
| Котельная | 8 | 93,5 | 300 | 600 | 581,545 | 4,902 |
| ООО "Волховплюс" | 7,48 | 18,9 | 100 | 300 | 299,9931 | 2,861 |
| Котельная 000 "Газпромтеплоэнерго" | 6,23 | 152,11 | 300 | 600 | 582,1755 | 4,907 |
| Волховский пр. д.13 | 9,53 | 0,24 | 1 | 3 | 2,9966 | 0,717 |