|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением Главы муниципального образования Староладожского сельского поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от ______________ № ___________ |
| --- | --- |

АктулизацияСХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДО 2032 ГОДА

2018

Задание

Объектом исследования является система теплоснабжения централизованной зоны теплоснабжения Муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.

Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения Староладожского сельского поселения по критериям: качества, надежности теплоснабжения и экономической эффективности. 	Разработанная программа мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы теплоснабжения должна стать базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития системы теплоснабжения Муниципального образования.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 N 154                             «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», в рамках данного раздела рассмотрены основные вопросы:

- Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения;

- Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей;

- Перспективные балансы теплоносителя;

- Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей;

- Перспективные топливные балансы;

- Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение;

- Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций);

- Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;

Оглавление

1.	Введение	4

Краткая характеристика	6

2.	Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	9

3.	Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.	29

4.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.	31

5.	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.	33

6.	Предложения по строительству, реконструкции источников тепловой энергии.	34

7.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.	35

8. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации	38

9. Решения по бесхозяйственным тепловым сетям	43

10. Оценка надежности теплоснабжения	44

Заключение и рекомендации	46

# Введение

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей, и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Проектирование систем теплоснабжения городов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития города, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2032 года.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные организациями, участвующими в производстве и передачи тепловой энергии: администрация Староладожского сельскогопоселения.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения МО Староладожского СП Волховского муниципального района Ленинградской области до 2032 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей, а также Постановление от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 года, а также результаты проведенных ранее энергетических обследований и разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчётности.

Краткая характеристика

Поселение расположено в центральной части района по обе стороны реки Волхов.

По левому берегу через территорию поселения проходит региональная автодорога А115, по правому берегу автодорога 41К059 — дублёр Мурманского шоссе (Новая Ладога — Волхов), а также новый участок автодороги А114.

Расстояние от административного центра поселения до районного центра — 14 км

Территория муниципального образования Староладожское сельское поселение входит в состав муниципального образования Волховский муниципальный район Ленинградской области. Поселение расположено в центральной части Волховского муниципального района. На востоке поселениеграничит с муниципальным образованием Колчановское сельское поселение, на северо-востокес муниципальным образованием Иссадское сельское поселение, на западе – с муниципальным образованием Кисельнинское городское поселение, на югес муниципальным образованием Волховское городское поселение.

Границы муниципального образования «Староладожское сельское поселение»

Численность населения –2467 чел.

| Численность населения |
| --- |
| 2006 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 2700 | ↘2573 | ↘2568 | ↗2633 | ↘2622 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| ↗2623 | ↘2574 | ↘2508 | ↘2477 | ↘2467 |

Административный центр поселения – село Старая Ладога. В состав поселения входят17 населенных пунктов:

| № | Населённый пункт | Тип населённого пункта | Население |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ахматова Гора | деревня | ↗56[8] (2010) |
| 2 | Балкова Гора | деревня | ↗16[8] (2010) |
| 3 | Велеша | деревня | ↘0[8] (2010) |
| 4 | Зелёная Долина | деревня | ↗28[8] (2010) |
| 5 | Ивановский Остров | деревня | ↗119[8] (2010) |
| 6 | Извоз | деревня | ↗25[8] (2010) |
| 7 | Княщина | деревня | ↘26[8] (2010) |
| 8 | Лопино | деревня | ↗16[8] (2010) |
| 9 | Межумошье | деревня | ↘3[8] (2010) |
| 10 | Местовка | деревня | ↘44[8] (2010) |
| 11 | Мякинкино | деревня | ↗86[8] (2010) |
| 12 | Обухово | деревня | ↗5[8] (2010) |
| 13 | Подол | деревня | ↗24[8] (2010) |
| 14 | Сельцо-Горка | деревня | ↘0[8] (2010) |
| 15 | Старая Ладога | административный центр | ↘2012[8] (2010) |
| 16 | Трусово | деревня | ↗16[8] (2010) |
| 17 | Чернавино | деревня | ↗97[8] (2010) |

В селе Старая Ладога расположен Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник, в состав которого входит Староладожская крепость. На правом берегу Волхова находится Любшанская крепость.

Климат

Климат проектируемой территории характеризуется как переходный от морского к континентальному, с выраженными климатическими сезонами года, однако с большой изменчивостью погоды.

Средняя годовая температура воздуха составляет 3,3-3,6 °С. Самыми холодными месяцами являются январь и февраль, среднемесячная их температура  составляет  - 9,0 ºС.  Абсолютный  минимум температуры воздуха в районе работ составляет - 50 ºС (по данным метеостанции Будогощь). Самым теплым месяцем является июль, со средней температурой воздуха около +17 ºС.  Абсолютный максимум температуры воздуха составляет +34ºС (метеостанция Мга).

Территория поселения относится к зоне избыточного увлажнения. Среднегодовое количество осадков – 580-650 мм. Большая часть осадков приходится на теплый (апрель-октябрь) период года. Среднегодовая относительная влажность воздуха – 80 %, что является следствием преобладания морских воздушных масс. 	Устойчивый снежный покров образуется в среднем в первой декаде декабря и разрушается в первой декаде апреля.  Наибольшая  за зиму мощность снежного  покрова может достигать 77 см.

На территории поселения в течение всего года преобладают южные, юго-западные и западные ветры. Ветровой  режим.  Однако в летние месяцы наблюдается незначительное увеличение повторяемости северо-восточного направления ветров. 	Среднегодовая скорость ветра составляет 4,6 м/с.

# Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Функциональная структура теплоснабжения.

На территории Староладожского сельского поселения в сфере теплоснабжения осуществляет деятельность Филиал ОА «Газпром теплоэнерго» и ООО «Петербургтеплоэнерго».

Филиал ОА «Газпром теплоэнерго» эксплуатирует две газовые котельные, расположенные в селе Старая Ладога, а также тепловые сети от этих котельных.

ООО «Петербургтеплоэнерго» эксплуатирует газовую котельную по адресу с.Старая Ладога, ул. Советская, д.1А, а также тепловые сети от этой котельной.

Функциональная схема централизованного теплоснабжения на рисунке

Источники тепловой энергии.

На территории поселения действует 3 котельные. 2 из них являются объектами муниципальной собственности: котельная №16, по адресу: с.Старая Ладога, ул. Советская, д.30, мощностью 6,6 МВт, котельная №17 по адресу: с. Старая Ладога, пр. Волховский, д.12а, мощностью 3,2 МВт, данные котельные находятся в аренде у АО «Газпром теплоэнерго».

В 2012 году была введена в эксплуатацию котельная, по адресу с.Старая Ладога, ул. Советская, д.1а, являющаяся собственностью ООО «Петербургтеплоэнерго» и обслуживаемая им же.

Котельная №16 (ул. Советская, д.30)

Котельная №16, расположеннаяпо адресу ул. Советская, 30, с. Старая Ладога, обеспечивает централизованное отопление и горячее водоснабжение жилых и общественно-административных зданий мкрн.ул. Советская.

Основным топливом является природный газ, резервное топливо отсутствует.Основное котельное оборудование котельной представленов таблице

| №, п/п | Марка технического устройства, его регистрационный номер (если есть), заводской номер; наименование опасного вещества | Характеристика, ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества | год изготовления и ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание котельной | Площадь котельной –111,2м2, Высота помещения котельной –3,2 м, | Год постройки–1983 г., Ввод в эксплуатацию–2003 г. |
| 2 | Водогрейный котел КВГМ -2.5, зав. № 077 | Теплопроизводительность – 2,5 МВт | Год изготовления – 2012, Ввода в эксплуатацию – 2013 |
| 3 | ГорелкаР72-А, зав № 1213795 | Р = 0,019 МПа | Год изготовления – 2012, Ввода в эксплуатацию – 2013 |
| 4 | Водогрейный котел КВГМ -2.5,зав. № 159, | Теплопроизводительность – 2,5 МВт | Год изготовления – 2002, Ввода в эксплуатацию – 2004 |
| 5 | Горелка ГГ-2.7, Зав. № 1411 | Р = 0,005 Мпа | Год изготовления – 2002, Ввода в эксплуатацию – 2005 |
| 6 | Водогрейный котел КВГМ -1.6, зав. № 082 | Теплопроизводительность – 1,6 МВт | Год изготовления – 2012, Ввода в эксплуатацию – 2012 |
| 7 | Горелка UNICAS R92A, зав. № 1207210 | Р = 0,019МПа | Год изготовления – 2012, Ввода в эксплуатацию – 2013 |
| 8 | Газорегуляторный пункт шкафной ГСГО-5-02, | Рвх=0,39МПа; Рвых = 0,007МПа | Год изготовления – 2004, Ввода в эксплуатацию – 2004 |
| 9 | Наружный газопровод котельной | Р = 0,39 МПа; D 108х4,0; L= 6,2м; | Год изготовления – 2013, Ввода в эксплуатацию – 2013, |
| 10 | Труба дымовая | D =1000 мм; h = 22 м (Материал сталь) | Год изготовления – 2002, Ввода в эксплуатацию – 2003 |

Последний капитальный ремонт котельной с заменой основного котельного оборудования был осуществлен в 2003 году. В настоящий момент в котельной установлено 2 водогрейных котла КВГ-2,5-95 мощностью 2,15 Гкал/ч и 1 водогрейный котёл КВГ-1,6-95 мощностью 1,38 Гкал/ч. Все котлы находятся в работоспособном состоянии, последние режимно-наладочные испытания производились в 2011 году. Суммарная установленная мощность котельной составляет 5,67 Гкал/ч.

Подключенная тепловая нагрузка потребителей котельной составляет 2,869Гкал/ч. Система теплоснабжения - открытая, с температурным графиком отпуска теплоносителя 95-70 С. Несмотря на открытую схему теплоснабжения отпуск теплоносителя осуществляется по отопительному графику (см. таблицу), при этом при температуре наружного воздуха выше минус 4 С не соблюдаются нормы. (СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п 2.4 «Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75»). Горячее водоснабжение в межотопительный период осуществляет лишь в выходные дни.

На котельной ведется учет потребляемых ресурсов (воды,природного газа, электроэнергии), коммерческий учет отпускаемой тепловой энергии в сеть отсутствует.

Котельная №17 (Волховский пр., д.12а)

Котельная Волховский пр., расположенная по адресу Волховский пр.,12а, с. Старая Ладога, обеспечивает централизованное отопление и горячее водоснабжение жилых и общественно-административных зданий мкрн. Волховский пр.

Основным топливом является природный газ, резервное топливо отсутствует.Основное котельное оборудование котельной представлено в таблице.

| №, п/п | Марка технического устройства, его регистрационный номер (если есть), заводской номер; наименование опасного вещества | Характеристика, ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества | год изготовления и ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание котельной | Площадь котельной –36 м2, Высота помещения котельной – 2,6 м | Год изготовления – 2004, Ввода в эксплуатацию – 2004 |
| 2 | Водогрейный котел КВГМ -1.6,зав. № 154 | Теплопроизводительность – 1,6 МВт | Год изготовления – 2011, Ввода в эксплуатацию – 2011, |
| 3 | Горелка З-91М, зав. № 0407463 | Р = 0,03 МПа | Год изготовления – 2002, Ввода в эксплуатацию – 2004 |
| 4 | Водогрейный котел КВГМ -1.6, зав. № 209 | Теплопроизводительность – 1,6 МВт | Год изготовления – 2004, Ввода в эксплуатацию – 2004 |
| 5 | Горелка З-91М,зав. № 0406966 | Р = 0,03 МПа | Год изготовления – 2004, Ввода в эксплуатацию – 2004 |
| 6 | Наружный газопровод котельной | Р = 2,5 кг/см2; D 80х4,0; L=9,4 м; | Год изготовления – 2004, Ввода в эксплуатацию – 2004 |
| 7 | Газорегуляторный пункт шкафной ГСГО-3-02 | Рвх=0,25МПа; Рвых = 0,016МПа | Год изготовления – 2004, Ввода в эксплуатацию – 2004 |
| 8 | Труба дымовая | D =700 мм; h = 17 м (Материал сталь) | Год изготовления – 2004, Ввода в эксплуатацию – 2004 |

Последний капитальный ремонт котельной с заменой основного котельного оборудования был осуществлен в 2003 году. В настоящий момент в котельной установлено 2 водогрейных котла КВГ-1,6-95 мощностью 1,38 Гкал/ч. Все котлы находятся в работоспособном состоянии, последние режимно-наладочные испытания производились в 2011 году. Суммарная установленная мощность котельной составляет 2,75 Гкал/ч.

Подключенная тепловая нагрузка потребителей котельной составляет 1,641Гкал/ч. Система теплоснабжения - открытая, с температурным графиком отпуска теплоносителя 95-70 С. Несмотря на открытую схему теплоснабжения отпуск теплоносителя осуществляется по отопительному графику (см. таблицу 1-1), при этом при температуре наружного воздуха выше минус 4 С не соблюдаются нормы. (СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п 2.4 «Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75»). Горячее водоснабжение в межотопительный период осуществляет лишь в выходные дни.

На котельной ведется учет потребляемых ресурсов (воды, природного газа, электроэнергии), коммерческий учет отпускаемой тепловой энергии в сеть отсутствует.

Котельная №1 (ул. Советская, д.1А)

Котельная №1, расположенная по адресу ул. Советская, 1А, с. Старая Ладога, обеспечивает централизованное отопление и горячее водоснабжение общественно-административных зданий.

После 2012 года подключено здание склада у здания торгового центра, по адресу с. Старая Ладога, ул. Советская, д.3а, год постройки 1981.

| Нагрузка без учета потерь, Гкал/час |
| --- |
| Отопление | Горячее водоснабжения, ср. час | Горячее водоснабжения, макс. час | Всего |
| 0,0074 | 0,0028 | 0,0067 | 0,0140 |

Основным топливом является природный газ, резервное топливо отсутствует. На котельной ведется учет потребляемых ресурсов (воды, природного газа, электроэнергии), коммерческий учет отпускаемой тепловой энергии в сеть отсутствует.

Таблица 1-1: Температурный график отпуска теплоносителя от котельных Староладожского сельского поселения.

| Температура наружного воздуха | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе |
| --- | --- | --- |
| +8 | 39 | 34 |
| +7 | 41 | 35 |
| +6 | 43 | 37 |
| +5 | 45 | 38 |
| +4 | 47 | 39 |
| +3 | 48 | 40 |
| +2 | 50 | 41 |
| +1 | 51 | 42 |
| 0 | 53 | 43 |
| -1 | 55 | 44 |
| -2 | 56 | 45 |
| -3 | 58 | 46 |
| -4 | 59 | 47 |
| -5 | 61 | 48 |
| -6 | 62 | 49 |
| -7 | 64 | 50 |
| -8 | 65 | 51 |
| -9 | 67 | 52 |
| -10 | 68 | 53 |
| -11 | 69 | 54 |
| -12 | 71 | 55 |
| -13 | 72 | 56 |
| -14 | 74 | 57 |
| -15 | 75 | 58 |
| -16 | 77 | 59 |
| -17 | 78 | 60 |
| -18 | 80 | 60 |
| -19 | 81 | 61 |
| -20 | 83 | 62 |
| -21 | 84 | 63 |
| -22 | 86 | 64 |
| -23 | 87 | 65 |
| -24 | 89 | 66 |
| -25 | 90 | 67 |
| -26 | 91 | 68 |
| -27 | 92 | 69 |
| -28 | 94 | 69 |
| -29 | 95 | 70 |

Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Централизованное теплоснабжение в поселении осуществляется от трёх газовых котельных, расположенных в селе Старая Ладога. Зоны теплоснабжения данных котельных территориально удалены друг от друга и не имеют общих участков тепловых сетей. Ниже в данном разделе рассмотрены тепловые сети котельных.

В таблице «Характеристика тепловых сетей» представлены основные характеристики и параметры режимов работы тепловых сетей.

Характеристика тепловых сетей

| Наименование | Котельная №1 (ул. Советская,1А) | Котельная №16 (ул. Советская,30) | Котельная №17 Волховский пр. |
| --- | --- | --- | --- |
| Температурный график отпуска теплоносителя, С | 95-70 | 95-70 | 95-70 |
| Напор прямого/ обратного трубопровода, кгс/см2 | 5,0/2,5 | 5,0/2,5 | 5,0/2,7 |
| Температура отпуска теплоносителя на горячее водоснабжение, | 65 | 65 * | 65 |
| Характеристика сетей по количеству трубопроводов | двухтрубная | двухтрубная | двухтрубная |
| Схема горячего водоснабжения | открытая | открытая | открытая |
| Схема подключения отопительных установок потребителей | Зависимая | Зависимая | Зависимая |
| Сетевые насосы на источнике теплоснабжения | WILO 65/110- 3 шт. | К 290/30- 2 шт. | Р 91 М-PR91.S. |
| Наличие центральных тепловых пунктов | нет | нет | нет |
| Способ прокладки тепловых сетей | Канальная, надземная | Канальная, надземная | Канальная, надземная |
| Типы изоляции тепловых сетей | Минеральная вата, рубероид | Минеральная вата, рубероид | Минеральная вата, рубероид |
| Количество абонентских вводов потребителей, шт. | 5 | 17 | 18 |
| Доля абонентских установок, оснащенных общедомовыми узлами учета тепловой энергии, % | 0 | 0 | 0 |

На рисунке1-4 представлена карта-схема тепловых сетей от котельной №16.

Рисунок 1-4 Карта схема тепловых сетей котельной №16 (ул. Советская).

Пьезометрические графики тепловых сетей котельной №16, выполненные расчетные расходы теплоносителя до наиболее удаленных потребителей представлены на рисунках 1-5 и 1-6.

Расчетный режим работы тепловых сетей от котельной №16 до дома 17

Расчетный режим работы тепловых сетей от котельной №16 до Администрации

Фактический режим работы тепловых сетей от котельной №16 до Администрации

Анализ графиков свидетельствует о следующем:

- Тепловые сети от источника теплоснабжения до удаленного конечного потребителя дома №17 соответствует условиям проходимости расчетного расхода теплоносителя;

- Тепловые сети от источника теплоснабжения до удаленного конечного потребителя Администрации поселения не соответствует условиям проходимости расчетного расхода теплоносителя. Причиной несоответствия является «зауженние» диаметра магистрального участка тепловой сети от врезки на дом №16 до дома №6.Фактический режим работы тепловых сетей данного ветки тепловых сетей представлен на рисунке1-7.

- Согласно данному графику фактическая подача теплоносителя на потребителей, подключенных после врезки на дом №16, составляет 75-80% от требуемого.

На рисунке представлена схема тепловых сетей от котельной Волховский пр.

Пьезометрические графики тепловых сетей котельной Волховский пр., выполненные на расчетные расходы теплоносителя до наиболее удаленных потребителей представлены на рисунках.

Анализ графиков свидетельствует о следующем:

- Тепловая сеть обеспечивает проходимость  расчетного расхода теплоносителя до всех потребителей;

- В головном участке сети, расположенной к югу от котельной участок сети длиной 57 метров и диаметром Ду 100 мм обладает повышенными удельными гидравлическими потерями.

Расчетный режим работы сетей от котельной Волховский пр. до дома 3

Расчетный режим работы сетей от котельной Волховский пр. до дома 14

Расчетный режим работы сетей от котельной Волховский пр. до дома 16

Зоны действия источников тепловой энергии.

Индивидуальное теплоснабжение осуществляется на территории села Старой Ладоги вне зон действия двух газовых котельных, а также в 16 населенных пунктов поселения. Зоны действия централизованного теплоснабжения представлены на рисунке 1-12.

Рисунок Зоны действия централизованного теплоснабжения

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Ввиду отсутствия более точных данных, расчет тепловых нагрузок существующих потребителей осуществлен по методике МДК 4-05.2004 («Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде припроизводстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунальноготеплоснабжения») на основании предоставленных заказчиком данных о строительных объемах отапливаемых зданий и количестве проживающих в них людей.

Расчетные тепловые нагрузки потребителей представлены втрёх таблицах:

Таблица«Расчетные тепловые нагрузки потребителей централизованного теплоснабжения»

| Наименование потребителя | Отопление, Гкал/ч | Вентиляция, Гкал/ч | ГВС, Гкал/ч | ИТОГО, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №16 (ул. Советская) |
| детский сад | 0,08 | 0,02 | 0,036 | 0,136 |
| дом 26 | 0,19 |  | 0,038 | 0,228 |
| дом 27 | 0,19 |  | 0,043 | 0,233 |
| дом 28 | 0,13 |  | 0,025 | 0,155 |
| дом 17 | 0,19 |  | 0,034 | 0,224 |
| дом 25 | 0,18 |  | 0,037 | 0,217 |
| дом 24 | 0,18 |  | 0,044 | 0,224 |
| дом 25а | 0,17 |  | 0,018 | 0,188 |
| дом 16 | 0,19 |  | 0,037 | 0,227 |
| дом 15 | 0,12 |  | 0,022 | 0,142 |
| дом 14 | 0,12 |  | 0,019 | 0,139 |
| школа | 0,15 | 0,027 | 0,039 | 0,216 |
| дом 6 | 0,18 |  | 0,022 | 0,202 |
| дом 19 | 0,2 |  | 0,035 | 0,235 |
| Барский мкр | 0,079 |  | 0,003 | 0,082 |
| Фельдшерский акушерский пункт с жильем | 0,02 |  | 0,001 | 0,021 |
| ВСЕГО | 2,369 | 0,047 | 0,453 | 2,869 |

| Наименование потребителя | Отопление, Гкал/ч | Вентиляция, Гкал/ч | ГВС, Гкал/ч | ИТОГО, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №17 Волховский пр. |
| дом 2 | 0,061 |  | 0,008 | 0,069 |
| дом 13 | 0,065 |  | 0,007 | 0,072 |
| дом 12 | 0,066 |  | 0,01 | 0,076 |
| детдом | 0,137 | 0,012 | 0,009 | 0,158 |
| дом 1 | 0,06 |  | 0,013 | 0,073 |
| дом 7а | 0,117 |  | 0,025 | 0,142 |
| дом 15 | 0,116 |  | 0,023 | 0,139 |
| дом 16 | 0,12 |  | 0,025 | 0,145 |
| дом 4 | 0,109 |  | 0,016 | 0,125 |
| дом 5 | 0,117 |  | 0,017 | 0,134 |
| дом 6 | 0,114 |  | 0,023 | 0,137 |
| дом 14 | 0,066 |  | 0,01 | 0,076 |
| дом 7 | 0,062 |  | 0,006 | 0,068 |
| дом 10 | 0,045 |  | 0,011 | 0,056 |
| дом8 | 0,061 |  | 0,006 | 0,067 |
| дом 9 | 0,062 |  | 0,006 | 0,068 |
| дом 6а | 0,007 |  | 0,002 | 0,009 |
| дом 3 | 0,02 | 0,005 | 0,002 | 0,027 |
| ВСЕГО | 1,405 | 0,017 | 0,219 | 1,641 |

| Наименование потребителя | Отопление, Гкал/ч | Вентиляция, Гкал/ч | ГВС, Гкал/ч | ИТОГО, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 ул. Советская, д.1а |
| ПРО «Староладожский Свято-Успенский девичий монастырь» трапезный корпус | 0,099 |  | 0,0275 | 0,1265 |
| ПРО «Староладожский Свято-Успенский девичий монастырь» настоятельный корпус | 0,1025 |  | 0,0285 | 0,131 |
| Магазин | 0,0074 |  | 0,0028 | 0,0102 |
| Здание администрации | 0,0927 |  | 0,004 | 0,0967 |
| МБУДОКС ИДЦ «Старая Ладога» (дом культуры) | 0,2028 |  | 0,0095 | 0,2123 |
| ВСЕГО | 0,504 | 0,000 | 0,072 | 0,577 |

Сведения о балансе установленной мощности котельных и подключенной нагрузки потребителей представлены в таблице:

Таблица«Сведения о балансе установленной мощности котельных и подключенной тепловой нагрузки потребителей.»

| Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В горячей воде | В паре | В горячей воде | В паре |  |
| Котельная №1 (ул. Советская,1А) | 2,24 | 0 | 0,58 | 0 | 25,89% |
| Котельная №16 (ул. Советская,30) | 5,67 | 0 | 2,87 | 0 | 50,60% |
| Котельная №17 Волховский пр. | 2,75 | 0 | 1,64 | 0 | 59,67% |

Балансы теплоносителя

Горячее водоснабжение потребителей централизованного теплоснабжениявыполнено по открытой схеме, то есть горячий водоразбор осуществляется непосредственно из тепловой сети.

Для удаления  растворенного в воде кислорода,железа,фторсодержащих и прочих накипеобразующих элементов из исходной городской воды на котельных установлены автоматизированные системы дозирования реагентов  СДР-5 (Комлпексон-6М) . Производительность установки на котельной №16 (ул. Советская) 5-15 м3/ч, на котельной Волховский пр. – 1,5-5 м3/ч. На момент разработки настоящего документа установки подготовки исходной городской воды находятся в неработоспособном состоянии.

Для компенсации неравномерности горячего водоразбора из тепловой сети в течение суток на котельных установлены аккумуляторные баки емкостью по 500м3 каждый:

На котельной №16 (ул.Советская) 2 шт., на котельной Волховский пр. – 1шт.

Согласно сведениям, предоставленным заказчиком, среднесуточная подпитка сети на котельной №16 (ул. Советская) составляет 5,8 м3 в час, котельной Волховский пр. –3,8 м3 в час.

Производительность котельной по теплоносителю ограничена пропускной способностью подводящих к котельным водоводов и производительностью котельного оборудования, что значительно превышает среднесуточное потребление горячей воды.

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Основным топливом котельной является природный газ, резервное топливо отсутствует. Ежегодное потребление природного газа котельными в среднем составляет:

Котельная №1 (ул. Советская,1А) 		134 тыс.нм3

Котельная №16 (ул. Советская,30) 		1327 тыс.нм3

Котельная Волховский пр.		771 тыс. нм3

Баланс ежемесячного расхода основного вида топлива в течение 2016 года представлен на рисунке:

Рисунок Расход природного газа котельных в 2016 году

Надежность теплоснабжения.

Централизованное теплоснабжение потребителей тепловой энергии осуществляется от автономных не резервируемых источников, схемы тепловых сетей радильно-тупиковые, резервирование, а также кольцевание сетей полностью отсутствует.

Неработоспособность системобескислороживанияи обезжелезивания исходной воды на источниках теплоснабжения снижает ресурс работоспособности оборудования  и надежность системы в целом.

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

- Данные результатов хозяйственной деятельности в области централизованного теплоснабженияФилиала ОА «Газпромтеплоэнерго» и ООО "Петербургтеплоэнерго"не предоставлены.

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Тарифы на тепловую энергию для организаций, осуществляющих услуги теплоснабжения в муниципальном образовании утверждаются на календарный год соответствующим приказом комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области.

Тариф на отпущенную гигакалорию в 2018 году для филиала ОА «Газпром теплоэнерго», а также динамика ее изменения в течение двух предыдущих лет представлена втаблице.

Тарифы установлены в одноставочном исчислении.

| Группы потребителей | 2016 | 2017 | 2018* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01 | с 01.07 | с 01.01 | с 01.07 | с 01.01 | с 01.07 |
| Население | 1930,85 | 2008,08 | 2008,08 | 2076,35 | 2076.35 | 2144,87 |
| Прочие потребители | 1930,85 | 2008,08 | 2008,08 | 2076,35 | 2076.35 | 2144,87 |

Таблица: Тарифы на тепловую энергию в 2016 - 2018 годах (руб./Гкал)

Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.

В системе централизованного теплоснабжения муниципального образования выявлены следующие недостатки, препятствующие надежному и экономичному функционированию системы:

Отсутствие водоподготовки на котельных:

На котельных обеспечивающих теплоснабжение села Старая Ладога отсутствует химическая и термическая обработка исходной городской воды, что негативно сказывается на надежности и долговечности всех элементов системы теплоснабжения. Так, отсутствие химической обработки воды не позволяет удалить из исходной воды соли постоянной жесткости (соли кальция и магния), которые при нагреве воды отлагаются на поверхностях теплообмена котельного оборудования, тем самым нарушая передачу теплоты от уходящих газов к водяному теплоносителю, что ухудшает эксплуатационные характеристики котельного оборудования и способствует пережогу металла поверхности теплообмена. Те же соли, откладываются на внутренней поверхности трубопроводов тепловых сетей, сокращая их проходное сечение, тем самым увеличивая затраты электроэнергии на перекачку теплоносителя. У абонентов соли постоянной жесткости способствуют засорению отопительных приборов, ухудшая качество теплоснабжения.

Термическая обработка воды предназначена для удаления из воды растворенного кислорода. При отсутствии данного вида обработки воды, содержащийся в воде кислород вступает в реакцию с металлом оборудования и сетей, вызывая  внутреннюю коррозию и последующую потери теплоносителя п преждевременный выход оборудования из строя.

Отсутствие коммерческого учета отпуска тепловой энергии от котельных и потребления тепловой энергии на абонентских вводах.

Около 40% потребителей тепловой энергии оснащены системами коммерческого учета тепловой энергии, однако ни один из них не введен в эксплуатацию. Расчет потребления тепловой энергии осуществляется расчетным методом.

Отпуск тепловой энергии по температурному графику отопительно-вентиляционной нагрузки при наличии открытого горячего водоразбора.

Отпуск тепловой энергии на отопление вентиляцию  и горячее водоснабжение потребителей производится по температурному графику, представленному в таблице 1-1. Согласно пункту 2.4СанПиН 2.1.4.2496-09 («Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения») температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75», однако при температуре свыше минус данное требование не соблюдается.

Более того горячее водоснабжение от котельных в межотопительный период осуществляется лишь в выходные и праздничные дни.

Работа штатных сетевых насосов вне области рабочей зоны с низкими значениями КПД.

Номинальная производительность сетевых насосов К/290-30 котельной №16 (ул. Советская) составляет 290 м3 в час. Для обеспечения теплоснабжения потребителей котельной согласно температурному графику необходимый  расход теплоносителя в сети 110 -120 м3 в час. КПД сетевых насосов при данном расходе теплоносителя составляет менее 50%.

# Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Полезный отпуск тепловой энергии в году предшествующем разработке схемы составил 11,8 тыс. Гкал, из них на теплоснабжение жилого фонда составило 9,1 тыс. Гкал другие потребители 2,7 тыс. Гкал.

Расчетные тепловые нагрузкицентрализованного теплоснабжения жилого и административного фонда села Старая Ладога представлены в таблице:

| Наименование | Котельная №1 (ул. Советская) | Котельная №16 (ул. Советская) | Котельная №17 Волховский пр. |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд, Гкал/ч | 0,000 | 2,599 | 1,483 |
| Административный фонд и прочие потребители | 0,577 | 0,270 | 0,158 |
| ИТОГО | 0,577 | 2,869 | 1,641 |

Существующий жилищный фонд образования составляет 52 тыс. кв. метров, из них подключенный к централизованному теплоснабжению 39 тыс.кв. метров.

В период с 2015 до 2020 года планируется ввод 4,98 тыс. кв. метров жилья. Высотность застраиваемой территории 3-4 этажа. Застраиваемый участок расположен в микрорайоне Волховский пр.

Расчет тепловой нагрузки  жилых зданий, расположенных  на данном участке застройки  произведен по формуле:

, Гкал/ч, где

-Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление принятый по табл. 8 СНиП 2302-2003 для малоэтажного строительства - 75 кДж/(м°С·сут);

- площадь жилого фонда на данном участке застройки, м2;

-расчетная температура воздуха для жилых помещений, 20°С;

- расчетная температура наружного воздуха принимается равной средней температуре холодной пятидневки, согласно СНиП-23-01-99 «Строительная климатология»

4,19-  переводной коэффициент из кДж в ккал;

- коэффициент, учитывающий уменьшение показателей, характеризующих годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, в соответствии с постановлением №18 от 25.01 2011года Правительства РФ.

Тепловая нагрузка систем отопления для застраиваемого жилого составляет 0,12 Гкал/ч, средне недельнаячасовая нагрузка горячего водоснабжения составляет 0,04 Гкал/ч.

Тепловые нагрузки централизованного теплоснабжения в течение расчетного периода представлены в таблице 2-2

Таблица 2-2 Существующие и перспективные тепловые нагрузки централизованного теплоснабжения Староладожского МО, Гкал/ч

| Индивидуальное название | Существующая нагрузка | Нагрузка до 2020 года | Нагрузка до 2032 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Старая Ладога | 4,51 | 5,21 | 5,21 |

Значения данной величины для периода строительства 2018 -2022 составляет 0,7

# Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

В данной работе рассмотрены два варианта развития схемы теплоснабжения. Оба варианта позволяют решить следующие задачи:

- Обеспечение необходимого баланса мощности тепловых источников и нагрузок существующих и перспективных потребителей;

- Обеспечение необходимой проходной способности тепловых сетей для расчетных расходов теплоносителя;

- Круглогодичное обеспечение потребителей горячим водоснабжением соответствующим нормам СанПиН 2.1.4.2496-09 («Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»);

- Восстановление работоспособности химической подготовки исходной воды на источниках теплоснабжения;

- Организация экономичного перекачивания теплоносителя по тепловым сетям посредством подбора сетевых насосов с высокими значениями КПД.

Общие для вариантов мероприятия по источникам теплоснабжения:

- Восстановление работоспособности химической подготовки воды на котельных на базе водоподготовительных установок ДСР-5, согласно существующим проектам;

- Замена существующих сетевых насосов на новые, соответствующие требуемым расходам и параметрам тепловых сетей. Для оценки инвестиционных затрат предлагаются следующие марки насосов

- Котельная №16 (ул. Советская, 30) АЦМС 4125-2 -2 шт.;

- Котельная №17(Волховский пр.12А) 	АЦМС 4066-2-2 шт.

- Установка частотно-регулируемых приводов (ЧРП) на сетевые насосы.

Мероприятия,отличающиеся в рассматриваемыхвариантах разработки схемы теплоснабжения, относятся к модернизации основного котельного оборудования и описаны в последующих разделах.

Сведения о подключенных тепловых нагрузках и в течение расчетного срока существующих и планируемых источников теплоснабжения представлены в таблицах 1 и 2.

Балансы тепловой энергии источников теплоснабжения. Вариант 1

| Период | Котельная №16 (ул. Советская) | Котельная Волховский пр. |
| --- | --- | --- |
|  | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| 2018 | 5,67 | 2,869 | 2,75 | 1,641 |
| 2020 | 5,67 | 2,869 | 2,75 | 1,711 |
| 2032 | 5,67 | 2,869 | 2,75 | 1,711 |

Балансы тепловой энергии источников теплоснабжения. Вариант 2

| Период | Котельная №16 (ул. Советская) | Котельная Волховский пр. |
| --- | --- | --- |
|  | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| 2018 | 5,67 | 2,869 | 2,75 | 1,55 |
| 2020 | 4,55 | 2,869 | 2,75 | 1,71 |
| 2032 | 4,55 | 2,869 | 2,75 | 1,71 |

Для соблюдения требований СанПиН 2.1.4.2496-09 необходим перевод котельных с существующего отопительно-вентиляционного графика 95-70С на график отпуска теплоносителя 95-70 Сс температурой полки 65 С для обеспечения нужд горячего водоснабжения. При этом предусматривается количественное регулирование (расходом отпускаемого теплоносителя) при температуре наружного воздуха выше -8 С. Установка ЧРП на сетевые насосы позволяет обеспечить экономичность данного мероприятия и сокращение количества потребляемой электроэнергии.

# Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Водоподготовительные установки на котельных Староладожского поселения не функционируют. Существуют проекты реконструкции водоподготовительных установок на базе установок СДР-5. Производительности проектных установок достаточно для обеспечения подпитки тепловых сетей в течение расчетного срока схемы теплоснабжения.

Емкость установленных в настоящее время аккумуляторных баков достаточна для компенсации горячего водоразбора в часы максимального потребления.Средне недельная часовая подпитка сети по расчетным периодам представлена в таблице 4-1.

Таблица 4-1Средне недельная часовая подпитка сети по источникам теплоснабжения в течение расчетного периода

| Период | Котельная №16 (ул. Советская) | Котельная Волховский пр. |
| --- | --- | --- |
|  | Производительность ВПУ, м3/ч | Среднечасовая подпитка сети, м3/ч | Производительность ВПУ, м3/ч | Среднечасовая подпитка сети, м3/ч |
| 2018 | 15 | 5,8 | 5 | 3,8 |
| 2020 | 15 | 5,8 | 5 | 4,5 |
| 2032 | 15 | 5,8 | 5 | 4,5 |

# Предложения по строительству, реконструкции источников тепловой энергии.

В настоящее время суммарные установленные мощности котельных превышают расчетные тепловые нагрузки существующих и перспективных потребителей.

В Настоящей работе рассмотрены два варианта развития источников теплоснабжения:

Первый вариант не предусматривает замены существующего котельного оборудования.

Второй вариант предусматривает установку высокоэффективных конденсационных котлов, для подогрева исходной водопроводной воды. Тепловая мощность новых конденсационных котлов соответствует среднечасовой нагрузки горячего водоснабжения. Новые котлы устанавливаются в помещениях существующих котельных взамен одного из существующих котлов.

Мощности котельного оборудования

- котельная №16 (ул. Советская,30) котелмощностью 0,5Мвт -1 шт.;

- котельная №17 (Волховский пр.,12А) 	котел мощностью 0,2Мвт -1 шт.

Мощность источников теплоснабжения Староладожского МО представлена в таблице:

Таблица Установленная мощность источников теплоснабжения. Вариант 2

| Источник теплоснабжения | Установленная мощность источника, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | 2018 | 2020 | 2032 |
| Котельная №16 (ул. Советская) | 5,67 | 4,55 | 4,55 |
| Котельная №17 (Волховский пр.) | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| ИТОГО | 8,42 | 7,30 | 7,30 |

# Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для рассматриваемых вариантов идентичны.

Количество перекладываемых и новых трубопроводов в районах нового строительства в двухтрубном исполнении представлены нарисунке 6-1 и 6-2и таблице 6-1. Изменившиеся в связи с реконструкцией или подключением новых потребителей пьезометрические представлены на рисунке

Карта-схема перспективной системы теплоснабжения котельной №16 (ул. Советская).

Схема перспективной системы теплоснабжения котельной Волховский пр.

6.1. Пьезометр от котельной №16 (ул. Советская) до Администрации

6.2. Пьезометр от котельной Волховский пр. до перспективного потребителя.

8. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации»

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

9. Решения по бесхозяйственным тепловым сетям

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в границах муниципального образования Староладожского сельское поселение не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей. В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ.

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течении тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплоснабжающую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

10. Оценка надежности теплоснабжения

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям):

вероятности безотказной работы;

коэффициенту готовности;

живучести [Ж].

Мероприятия для обеспечения безотказности тепловых сетей

резервирование магистральных тепловых сетей между радиальными теплопроводами;

достаточность диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий.

Готовность системы к исправной работе характеризуется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Живучесть системы характеризует способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановок.

При реализации представленных в схеме мероприятий система теплоснабжения будет удовлетворять вышеуказанным требованиям.

Заключение и рекомендации

1. Основы регулирования отношений потребителей и субъектов теплоснабжения

1.1. Потребители, подключенные к системе теплоснабжения, заключают с единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) договоры теплоснабжения и приобретают тепловую энергию (мощность) по регулируемым ценам (тарифам).

1.2. В соответствии с договором теплоснабжения  единая теплоснабжающая организация (ЕТО) обязуется подавать потребителю тепловую энергию, соответствующие количественным и качественным параметрам, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения, а также обеспечить готовность нести указанную в договоре тепловую нагрузку, а потребитель обязуется оплачивать полученную тепловую энергию (мощность)  и (или) теплоноситель и обеспечивать соблюдение установленного договором режима потребления и надлежащую эксплуатацию принадлежащих ему теплопотребляющих установок, используемых для получения тепло энергоресурсов по данному договору.

1.3. Договор теплоснабжения является публичным для единой теплоснабжающей организации. Единая теплоснабжающая организация не вправе отказать потребителю тепловой энергии в заключение договора теплоснабжения при условии соблюдения указанным потребителем выданных ему в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям принадлежащих ему объектов капитального строительства (далее - технические условия).

1.4. Потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности и оплачивают указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора, в случаях, и в порядке, предусмотренных законодательством.

1.5. Запрещается подключение к системам теплоснабжения тепловых сетей, на которые не предоставлена гарантия качества в отношении работ по строительству и примененных материалов на срок не менее чем десять лет.

2. Обязательства субъектов теплоснабжения

2.1. 	ЕТО и теплоснабжающие организации, 	владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в системе теплоснабжения, обязаны заключить договоры поставки тепловой энергии (мощности) в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения. Договор поставки тепловой энергии (мощности) заключается в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом «О теплоснабжении» для договоров теплоснабжения, с учетом особенностей, установленных правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

2.2. Местом исполнения обязательств теплоснабжающей организации является точка поставки, которая располагается на границе балансовой принадлежности теплопотребляющей установки или тепловой сети потребителя и тепловой сети теплоснабжающей организации либо в точке подключения к бесхозяйной тепловой сети.

2.3. Содержание и обслуживание выявленных бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляет ЕТО.

2.4. Теплоснабжающая организация, осуществляющая поставку тепловой энергии потребителям, обязана раскрывать информацию в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации стандартами раскрытия информации субъектами естественных монополий.

2.5. Порядок ограничения и прекращения подачи тепловой энергии потребителям в случае невыполнения ими своих обязательств по оплате тепловой энергии (мощности) определяется договором оказания услуг по передаче тепловой энергии, заключенным в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

3. Организация коммерческого учета

3.1. Количество тепловой энергии, реализуемой по договору теплоснабжения или передаваемой по договору оказания услуг по передаче тепловой энергии, подлежит коммерческому учету.

3.2. Коммерческий учет тепловой энергии осуществляется путем измерений приборами учета, установленными на границе смежных тепловых сетей, принадлежащих различным субъектам теплоснабжения и (или) потребителям, если договором теплоснабжения или оказания услуг по передаче тепловой энергии не установлено иное.

3.3. Осуществление коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя расчетным путем допускается в следующих случаях:

1)	отсутствие в точках учета приборов учета;

2)	неисправность приборов учета;

3)	нарушение установленных договором теплоснабжения сроков представления показаний приборов учета, являющихся собственностью потребителя.

3.4. Ввод в эксплуатацию источников тепловой энергии и подключение теплопотребляющих установок новых потребителей без оборудования точек учета приборами учета согласно правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя не допускаются. Приборы учета устанавливаются собственниками вводимых в эксплуатацию источников тепловой энергии или теплопотребляющих установок и эксплуатируются ими самостоятельно либо по договору оказания услуг коммерческого учета, заключенному со специализированной организацией. Приборы учета во вводимых в эксплуатацию многоквартирных домах устанавливаются застройщиками за свой счет до получения разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию.

3.5. Владельцы источников тепловой энергии, тепловых сетей и не имеющие приборов учета потребители обязаны организовать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя с использованием приборов учета в порядке и в сроки, которые определены законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

3.6. Сроки предоставления показаний приборов учета, установленных у потребителей, устанавливаются договором теплоснабжения.

4. Организация распределения и сбыта тепловой энергии

4.1.	Единая теплоснабжающая организация (ЕТО) на безальтернативной основе поставляющая тепловую энергию потребителям, обязана осуществлять распределение и сбыт всей полезной отпущенной тепловой энергии потребителям.

4.2.	Распределение и сбыт всей отпущенной тепловой энергии потребителям поселения осуществляется по показаниям приборов учета тепловой энергии.

4.3.	При временном отсутствии приборов учета у потребителя определение количества потребленной потребителем тепловой энергии и теплоносителя производится по нормативам.

Рекомендация!!!!

В соответствии с утверждённой «Схема теплоснабжения муниципального образования Староладожского сельского поселения до 2032 года» требуется разработать и утвердить адресную программу по реализации мероприятий с проектированием ИТП и установкой теплообменников, установка трубопроводов системы ГВС при закрытой системы теплоснабжения.

Согласно Федерального Закона № 190 от 27.07.201г. с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем горячего водоснабжения потребителей не допускается.

# Text boxes

Участок перспективного строительства